江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-328~332        
项目名称：丹阳市石城污水处理有限公司一期改造工程

加药间；鼓风机房；1#/2#生化反应池及二沉池；

3#氧化沟改造；消毒接触池改造
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年08月03日      
江苏省建设厅制

丹阳市石城污水处理有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           一期改造工程加药间；鼓风机房；1#/2#生化反应池及二沉池；3#氧化沟改造；消毒接触池改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年08月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	一期改造工程加药间；鼓风机房；1#/2#生化反应池及二沉池；

3#氧化沟改造；消毒接触池改造

	
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 板

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华市政工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	一期改造工程加药间；鼓风机房；1#/2#生化反应池及二沉池；3#氧化沟改造；消毒接触池改造

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、改造工程宜有原结构鉴定报告。

2、结构的作用分项系数应执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第8章相关要求。

3、抗浮设计应当执行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019：1）明确建筑抗浮工程设计等级；2）抗浮设计水位宜取地表下0.5米；3）抗浮计算时，重要性系数、分项系数按规范取值。
4、化学植筋宜提供抗拔试验的拉力值。

四、设计深度

1、设计说明中设计依据宜增加：1）《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；2）《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019。

2、总图部分缺流量计井计算书。
3、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	申  傲
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	颜学成
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	颜学成
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	颜学成
	执业证章号
	
	
	
	


