（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	第一次回复：

一．1条回复：最低报警水位太低，一般应在有效储水不足时报警。

二．3条回复：不符合要求。

二．5条回复：应采用内外壁热浸锌钢管。

二．6条回复：提供水锤消除器设置位置、型号。

四．2条回复：修改有误的单体工程说明，消防取水口应距建筑应大于15米，距路边1.5-2米，本工程水池两个检修人孔均不符合取水口位置要求，需另行设置。

四．4条回复：消防水泵吸水管变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


