（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	二、强制性标准

1. 根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。详见DGJ32/TJ11-2016第4.7.3条规定。

2.充电桩的充电回路未要求设置剩余电流保护装置，不符合GB13955-2017的4.4.1条规定。



	设计人
	宋  镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


