（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目19#

	设计编号
	2018-34

	1 四-1条回复有误。

2 四-3条指的是横管，不是立管.

3 二-2图中未见。

	设计人
	王忠民
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王忠民
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	杨 娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目19#

	设计编号
	2018-34

	自行车库不停放电动自行车，在实际使用中很难实施，应提供正式批文（住宅建成后使用与甲方无关），否则应按苏安办（2018）39号文执行。


	设计人
	  潘赞帅
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	顾诚新
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建忠
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目19#

	设计编号
	2018-34

	二、安全隐患

1. 楼梯间连廊狹长板， 12.4m跨梁截面尺寸取250x700，（R轴上梁截面尺寸与计算书还不符）连接薄弱，有安全隐患，应加强框梁刚度和板厚度及配筋，以保证既能承受竖向重力荷载和地震作用，又保证在水平地震作用下协调两侧结构的变形。

回复不符合要求。提供该部分修改后的计算书。

2. 36~41轴厨房间位置预制板搁置在悬空处，有严重安全隐患。楼面多转异形板，结构梁布置偏少形成单向板，对横向地震力水平传递形成薄弱，不尽合理。且异形板受力复杂，钢筋应双层双向拉通；室内楼面现浇板在剪力墙和梁的阳角处须加强；墙下未设梁处板筋应加强。
回复不符合要求。注明异形板具体配筋。
三.强制性标准：  

5. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（荷载统计请与各建筑功能做品对应起来），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。剪力墙砼容重取26 KN/M3偏小，应考虑粉刷层荷载，不安全。平面荷载简图应显示板自重。缺吊钩荷载以及图纸。

回复不符合要求。荷载统计请与各建筑功能做品对应起来；提供剪力墙砼容重修改后的计算书。

2）缺桩身（含试桩）承载力验算（GB50007-2011-8.5.10）。

回复不符合要求。

8）五层及以上剪力墙图纸上为预制剪力墙，而计算书墙体五层全部为现浇构件，六层及以上部分为现浇构件（如5轴），与实际情况不符。

回复不符合要求。提供该部分修改后的计算书。

9）屋面钢结构部分荷载简图没有反应，补充该处梁的弯剪扭计算，采用预埋螺栓。

回复不符合要求。

四.设计深度：

1. 结构总说明表2.4《建筑结构可靠度设计统一标准》应采用新版本。

回复不符合要求。应将该条写入修改通知单中。

2. 说明中要补充采用建筑物抗震构造图集（苏G02-2011-2019）。

回复不符合要求。应将该条写入修改通知单中。

4. 剪力墙设计图纸与预制拆分图不符；预制板后浇带如何设置和施工。

回复不符合要求。

6. 地下室在后浇带未封闭时，桩基和筏板不能共同作用，与计算假定不一致，因此须在图纸中注明该处封缝前主楼荷载加载速度控制要求。

回复不符合要求。

五.其他：
1. 预制剪力墙水平分布筋计入体积配箍率里，预留的钢筋如何与现浇构造边缘构件结合施工（伸入墙端有90°弯折后，延伸到另一排分布筋并勾住其竖向钢筋）？

回复不符合要求。补充预制剪力墙上下连接大样图。

2. 双向叠合板板侧的整体式接缝设置宜满足JGJ1-2014-6.6.6条规定。

回复不符合要求。

3. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。

请将两次回复合并。



	设计人
	张 弛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	宋 滔
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	崔 杰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	宋 滔
	执业证章号
	3200288-S037
	
	
	


