江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-059        
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年09月18日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	盐城市

	
	建筑面积
	90950.36㎡（地上）76095.27㎡（地下）
	建筑总高度
	26.25m（地上）；
-9.50m（地下）

	
	建筑层数
	地下2层，地上5层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装施工图（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-15

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、设计说明四-8条已经说明：应严格控制好建筑材料污染物性能、室内环境质量。但是没有说明控制等级？具体的甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标，应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

三、安全隐患

1、请复查：该防火分区是在原设计“防火分区2F-3”分解而来，在该区域单独计算安全出口疏散宽度后，减少了1.7米宽 的门，会造成剩余的北侧建筑面积分配到的疏散宽度不足了。为满足总宽度需要，本次应特别提醒北侧建筑面积应增加一个1.7米宽 的门。

2、在H-J较25-26轴之间增加的门堵塞了J轴边的安全出口。
四、其他

1、请再次强调：施涂于A级基材上的乳胶漆应采用“无机装修涂料”的乳胶漆（建筑内部装修设计防火规范3.0.5条）。

2、本次审查仅限于“装饰（含消防）设计”、不应涉及、不应改变原有功能、结构、节能、消防部分等内容。本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强标）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致。



	设计人
	吴立成
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	夏伯宏 
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张仁斌
	项目负责人： 夏伯宏 
	
	建筑设计
	

	注册师
	夏伯宏  
	执业证章号
	 
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-15

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 现场原消火栓取消应该确认是否影响到其它商铺消防，特别是公共区域的。
2 提供完整的二层平面消火栓布置图（最新版）。



	设计人
	陈懿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜沛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜沛
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-15

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	冒小丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	宋 兵
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋 兵
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-15

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺金属电缆桥架、线槽跨接和接地措施，不符合GB50303-2015的11.1.1条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	冒小丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	宋 兵
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋 兵
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—大丰乐盼室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-15

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面

（无）

五、其它方面
1.设计说明第4.3条及4.5条房间净高等应与设计内容相符。

2.应明确排烟风管隔热层厚度。

3.应明确每个防烟分区的排烟量。


	设计人
	沈文材
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  丁玉
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


