（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鑫烨光学仪器有限公司
	工程名称
	2#厂房

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.原因： 

1. 计算书：
   1）本工程所采用的所有结构计算软件为旧版的规范内容，应采用升级换代新版计算软件重新计算。
2）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），设计依据不足。
3）请按DGJ11750-2010-表3.1.3附注3提高重要性系数0.1复核管桩单桩竖向承载力特征值。
4）屋面A、C交4~11轴处的女儿墙高4.50m，按围墙验算墙体稳定和抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接。
二.结论：
1. 本工程结构计算不符合要求，退回重新设计。


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


