江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-056        
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学

中北学院（丹阳）项目体育馆、音乐厅外墙装饰 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年09月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育馆、音乐厅外墙装饰     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目

体育馆、音乐厅外墙装饰 

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	体育馆43018㎡
音乐厅22494.77㎡
	建筑总高度
	体育23.67m

音乐21.05m

	
	建筑层数
	体育馆B1+F3

音乐厅B1+F4
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	幕墙种类
	玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、金属屋面、雨棚
	工程等级
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	同人建筑设计（苏州）有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、体育馆和音乐厅是两个不同的单体建筑、结构形式也不一样，是两个完全独立的项目，应分开来出图！

2、据了解项目的消防专项审查尚未结束，可能存在外装系统有修改的情况，如体育馆项目中的训练馆靠近主馆一侧的上方一整排外窗可能会改为防火墙而取消，所以本套图纸应在消防专项审查结束后，再对照消防结论，才能进行可靠的设计。

3、政府投资项目：选用的材料应与原设计一致，如提高材料的档次（如中空玻璃改用双银、加充氩气），增加造价，应办理政府的相关审批手续。


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育馆、音乐厅外墙装饰

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

1、设计说明，“玻璃幕墙”应按照原“绿色建筑设计专篇”的各项指标，写出具体的、全部的、各个方向的节能数据：如建筑材料的选型及规格、设计传热系数、玻璃得热系数（遮阳系数）、可见光透射比等等。专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的绿色建筑性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。

（如第6页的设计说明中的热工性能的2.50≥K≥2.0与第3页的设计说明中的热工性能的K≤1.6？互相矛盾）。
（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、设计说明：应写出各项“物理指标”的具体数值。

2、选用的材料应与原设计一致，如提高材料的档次（如中空玻璃改用双银、加充氩气），增加造价，应办理政府的相关手续。
二、强制性条文

1、每层楼板处的200厚防火岩棉封堵（如DJD-06图节点大样，有很多处均是）应水平向填满，不留缝隙（建规6.2.6条）。
三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、金属屋面中的复合保温系统、防火板材系统应按照原土建图纸设计到位！

五、其他`

1、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

2、设计说明中有些规范已经作废了！

3、体育馆和音乐厅是两个不同的单体建筑、结构形式也不一样，是两个完全独立的项目，应分开来出图！

4、据了解项目的消防专项审查尚未结束，可能存在外装系统有修改的情况，如体育馆项目中的训练馆靠近主馆一侧的上方一整排外窗可能会改为防火墙而取消，所以本套图纸应在消防专项审查结束后，再对照消防结论，才能进行可靠的设计。

5、外墙石材幕墙造型非常复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？

6、图中倒挂石材应虽然采取了防止脱落设施。建议改为仿石材铝板，更安全一些。



	设计人
	陆鑫
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	宋宪伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	宋宪伟
	项目负责人：宋宪伟
	
	建筑设计
	

	注册师
	宋宪伟
	执业证章号
	3201658-007
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育馆、音乐厅外墙装饰

	设计编号
	

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，具体锚栓布置位置不详，缺龙骨结构图纸。请设计按以下要求补充、完善图纸和图纸目录，再送审。

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。（与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力；与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30，JGJ 133—2001-5.8.3）；
2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（按画图实际比例出图）。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置（承重结构所用钢材应满足GB50017-2017-4.3.2条规定）。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力（在龙骨结构图纸上画出横梁与立柱连接的节点大样详图）。

4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值 （后置埋件按 JGJ145—2013—4.3.2条要求注明设计使用年限）。


	设计人
	陆 鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	宋宪伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋宪伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


