江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-073      
项目名称：丹阳万洋众创城开发有限公司万洋众创城

（智造产业园）建设项目 35#、36#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年09月28日     
江苏省建设厅制

丹阳万洋众创城开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月28日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、图纸看不出是什么具体的原材料及生产物品，所以丙类火灾危险性等级缺乏可靠的依据，应通知到位，使用方不得超出丙类火灾危险性等级得范畴（建设方及负责人应提供依据：具体的生产物品燃烧性能、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。
四、其他

1、本套施工图缺总图。

2、防火设计说明，浙江省消防技术指南浙公通（2017）89号不得作为本设计得依据！
3、设计说明缺工程规模等级：中型。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 



	设计人
	黄国勇
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏绍义
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱松华
	工业项目负责人：邰文博
	
	建筑设计
	

	注册师
	苏绍义
	执业证章号
	3300165-010
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

1. 框钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率，GB50010—2010（2015版）—4.2.2条（图纸未按规定注明）。
二.安全性问题:

 (无)
三.强制性标准
1. 应按DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定标明管桩填芯砼灌注深度、3.4.2-2条规定标明管桩与承台连接要求；在软土场地的管桩和2根的管桩单桩竖向承载力特征值，需按DGJ11750-2010-表3.1.3附注1和3提高重要性系数1.2复核。

2. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（未提供），核对荷载输入值并回复核查结果。楼面房间使用活载应在活荷载表中注出来。

2）地震区框柱须按双偏压复核，出屋面的楼梯角柱也应定义。
3）两桩承台短向拉梁配筋需提供计算过程。

四.设计深度
1. 结通-0A图：结构总说明一.4.条蒸压砂加气砼砌块应采用本地规程和标准图集。

2. 结施-03图：2、6交A轴2KZ-7a、3、5交A轴2KZ-7上设挑梁，箍筋需加密。

3. 楼梯框梁上设梯柱，该部位框梁应加强设计；

4.  本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果（如框梁梁底钢筋的配置和框柱核芯区域箍筋的配置均有小于计算量现象）。

五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-010
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

消防管道上阀门选择应符合《水消规》GB50974-2014  8.3.1条。

三、安全隐患

1，一层消火栓不应从一层顶环网单独接出，此种方式一层立管不是双向供水，只有在地下建筑和二层建筑中应用，本工程不适合。

四、其他
喷淋末端试水排水漏斗应有防止室外气体进入室内的措施，因使用频率很低，采用水封井方式不妥。

应说明给水管冲洗和消毒要求。

设计依据中，浙江省文件不应作为江苏省内工程设计依据。

应提供机电抗震设计图纸。

应提供水箱设置位置、储水容积、标高和初期水压保证措施。

应提供湿式报警阀及其测试装置大样。

应说明水泵接合器设置位置及其铭牌样式。

8，给水分支立管应设阀门。



	设计人
	苏乐慧
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 王东明
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王东明
	工业项目负责人：邰文博
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.35#APX1建议优化供电方案，采用双回路供电。


	设计人
	褚泽华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郑环琦
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	褚泽华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郑环琦
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目 35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12          

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	汪汉众
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾蕾
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  贾蕾
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


