江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-072   
项目名称：江苏卡奈尔鞋业有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年09月29日     
江苏省建设厅制

江苏卡奈尔鞋业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月29日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏卡奈尔鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-007-2改 （建筑变更）

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、本建筑本厂房火灾危险性等级由丙类变更为丁类，应提供可靠的设计依据，如政府批文还是丙类？规划部门的文件也是丙类？如果是隐藏设计，有重大安全隐患，后果很严重，应提醒使用方注意安全（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

（无）

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏卡奈尔鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-007-2改 

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1塑料管道在穿越楼板和防火隔墙处均应设置阻火圈。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.3.6条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 给水系统采用市政管网直供，提供市政管网压力并复核是否满足最不利点压力要求,支管复核是否需要减压。

2 说明中室内外合用消火栓泵参考型号：XBD6.0/30G-FLG,H=60m,Q=30L/s. 室内消火栓系统入口压力需要0.6MP，怎么计算的？
3 消火栓设计流量体积这块应按1#和2#总体积确定.


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏卡奈尔鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-007-2改 

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.使用了废止规范《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。

2.一层配电进线平面图、一至五照明平面图均无建筑轮廓线 (无建筑底图)不符合要求。参见2016《建筑工程设计文件编制深度规定》的第4.5.7条规定。重新送完整设计图纸。



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏卡奈尔鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-007-2改 

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


