江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-400        
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城南地库四区

（变更设计）
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年09月01日      
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城南地库四区  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城南地库四区

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	丹凤北路西、阜阳路北

	
	建筑面积
	17031.98㎡
	建筑总高度
	-4.95m

	
	建筑层数
	地下1层
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩筏基础

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


变更设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、与上部建筑是否精密衔接？请自行检查疏漏，防止错误！

2、按照江苏省“设计文件变更”要求：变更施工图中必须用“云线”标出变更部位，考虑到本建筑较复杂的原因，未采用“云线”标出变更部位，但请设计单位认真检查：全部的非变更部分的正确性，并确保与原审查通过的图纸应一致。


	设计人
	陈东林
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪勤
	项目负责人：汪勤
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题:
（无）

三.强制性标准  

1. 设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计，详“住房城乡建设部令2018第37号文”。

2. 大底盘而单塔楼结构嵌固部位在基础底部，仍应考虑地下室顶板的实际嵌固作用，尽可能增加地下室层侧向刚度，宜满足地下一层与首层侧向刚度比不小于2。

3. 计算书：

1）原地下室图纸已通过施工图审查，本次地下室属局部修改设计，因此，修改设计不应降低原设计的安全标准，若改变地下室侧向刚度，应重新提供地下室计算书和设计图纸。
四.设计深度

（无）



	设计人
	姜 峰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张轶东
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	张轶东
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张轶东
	执业证章号
	3100249-S018
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1喷淋系统上末端试水装置，应符合《喷规》GB50084-2017  6.5.3条要求
三、安全隐患

（无）

四、其他

 1 《建筑给排水设计规范》（GB 50015-2019）已发废止。 



	设计人
	李晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。 2）按照不低于10%车位数的比例完成变压器、低压开关柜、低压电缆分支箱、电缆及表箱建设。详见DGJ32/TJ11-2016第4.7.3条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他    

1.使用了废止规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16－2008。

2. 汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。

五、节能专项

1.在绿建专篇中的照明节能指标及措施的主要房间或场所表中未见行车道、停车位。详见JGJ100-2015的7.4.3表中的规定。



	设计人
	宋  镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	宋  镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城南地库四区

	设计编号
	2017-0209

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.风机房应采取有效的隔声措施，满足DGJ32/J26-2017第5.4.10条。
四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.应明确每个防烟分区的净高、储烟仓厚度、排烟口的最大允许排烟量。


	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


