江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-435        
项目名称：江苏尊泰光学眼镜有限公司年产120万副

眼镜架生产线扩建项目1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年10月18日      
江苏尊泰光学眼镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月18日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	
	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	项目地址
	司徒镇

	
	建筑面积
	5234.07㎡
	建筑总高度
	22.35m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丁类（金属镜架加工）

	
	场地类别
	Ⅱ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	5F/跨度9.9m/吊车无
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	设计编号
	2021-1-176

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、提供的“许可证的规划附图”的内容粗糙（如消防车道没有规划、用地范围内未规划配套的“办公等民用建筑”），且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	裴方敏
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	设计编号
	2021-1-176

	一、违反强制性条文

A.1、建筑高度大于24米（26.45米），抗震等级应按二级。建筑抗震设计规范GB50011－2010第6.1.2条。
二、违反强制性标准

1、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.1.5条。

2、电梯底坑侧壁为防水混凝土结构，厚度不应小于250mm，《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008第4.1.7条。侧壁配筋宜有强度、裂缝计算书。

3、计算：

 1）总信息中周期值宜周期文件中计算值一致（采用周期文件中计算值回填后再计算）。

 2）结构底层计算高度宜从基础底面起算。

 3）缺楼板配筋计算简图、缺梁的裂缝、挠度计算简图。

 3）沉降计算结果简图不完整，并计算相邻柱的沉降差与规范限值比较。 

 4）双柱联合基础施工图（梁板）与计算书（平板式）不一致，基础梁配筋表达不清宜外伸。 

 5）基础计算结果简图宜显示基础平面尺寸和高度。

三、安全隐患

1、关于荷载计算：1）结施总说明中二层楼面活荷载4KN/m2，计算书中为3.5KN/m2；2）屋面恒载取1.2KN/m2小于实际；3）未计算无机房电梯顶部设备荷载；4）不上人屋面（标高26.3处的小屋面）活荷载为0，请核查。

四、其它
1、结施1总说明中屋面活荷载两项均标为不上人屋面，有笔误请核查。

2、屋面楼板配筋宜双层双向。

3、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号），设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。未见相应说明。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	/

	设计人
	沃洪群
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	设计编号
	2021-1-176

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，应说明消防水池、消防水泵设置情况，其参数和控制是否符合要求。

2，给水分区和稳压消火栓设置层数说明与系统不一致，说明中设置给水支管减压阀而系统中未见设置位置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	设计编号
	2021-1-176

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏尊泰光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产120万副眼镜架生产线扩建项目1#厂房

	设计编号
	2021-1-176

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


工程编号：2021（勘）103（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


