江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-438        
项目名称：丹阳市珥陵高级中学风雨操场
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年10月20日      
丹阳市珥陵高级中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            风雨操场    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月20日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	风雨操场

	
	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	项目地址
	珥陵镇

	
	建筑面积
	1901㎡
	建筑总高度
	8m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独立基础 

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	风雨操场

	设计编号
	SL-21-01

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峄
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	风雨操场

	设计编号
	SL-21-01

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、柱的耐火极限、防火涂料的类型、热传导系数、厚度与计算书不一致，应按规范要求作抗火设计。

2、刚架柱、抗风柱平面外计算长度应取柱间支撑点间的距离，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.1.5条。

3、端部刚架柱顶连接、隅撑设置，宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.2.1、7.2.2 条设计。

4、锥形独立基础顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。
5、柱脚锚栓采用末端90度弯钩的机械锚固形式，弯后直段长度不宜小于12d，《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010（2015年版）第8.3.3条。柱脚锚栓直径45mm，宜采用焊端锚板的机械锚固形式。
6、计算：

1）核查刚架计算采用的基本风压是否采用了调整系数1.1，列出风荷载统计过程。

2）列出屋面雪堆积分布的计算过程，屋面檩条也应考虑其影响。

3）屋面檩条计算不宜按屋面板能阻止檩条侧向失稳，如有必要需明确屋面板与檩条的可靠连接方式；屋面檩条强度Q235小于计算Q345。

三、安全隐患

无

其它
1、结施9图签中图名与内容不符。



	项目负责人
	李  峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	风雨操场

	设计编号
	SL-21-01

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、设计说明3.4-2条室内消火栓系统采用高压系统，应注明是常高压还是临高压。

消火栓系统入口压力0.28MPa，是否任意时间均有保障？并核算0.28MPa能否满足本工程要求。

暴露于室外消火栓应有防冻措施。


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	风雨操场

	设计编号
	SL-21-01

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.“本工程照明按LPD＜4.5W/m ,平均照度值300lx设计”提供相关照度计算书。

2.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

3.界定风雨操场光源色温范围。



	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	风雨操场

	设计编号
	SL-21-01

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


工程编号：21（勘）138  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、请补盖出图章、土工试验章及注册岩土工程师章。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


