江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-437        
项目名称：丹阳鸿运电梯部件厂改装车间
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年10月20日      
丹阳鸿运电梯部件厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           改装车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月20日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	改装车间

	
	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	项目地址
	导墅镇

	
	建筑面积
	7627㎡
	建筑总高度
	16.65m

	
	建筑层数
	地上：1层局部4层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	刚架+框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	葛符斌
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

1. 经抽查：结施16/20： 8.770~12.970平面图中，19轴交J轴的KZ-16角筋以及纵筋配置量均小于计算量；结施19/20： 机房屋面梁平面图中，B轴的WKL4挑梁上部计算量1500mm2，配4φ20，配置量小于计算量筋，不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、违反强制性标准

1、计算书：

1）门式刚架部分：抗风柱平面外计算长度取10.3米没有依据；缺钢结构YP计算书。
2）框架部分：框柱按单偏压计算，应按双偏压复合；传给基础的活荷载不折减，为什么还有折减系数？车间楼面活荷载取3.5KN/M2偏小。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1、核查电梯井处基础埋深（基础梁高比电梯井底板高）。
2、结施13/20中，柱间支撑布置示意图，轴号标注错误。
3、结施19/20中，女儿墙大样和建筑图女儿墙大样不一致，请核查并回复核查结果。
4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	孔福云
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

1，卷盘由市政管网供水，在卷盘供水管道上应设真空破坏器。《建水标》GB50015-2019 3.3.10.3条。

二、违反强制性标准

1，底层生活排水管道长度超12米，应设通气管。建水标》GB50015-2019  4.7.1条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1，给水系统最高点宜设排气阀。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	1

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.提供车间照度计算书。

2.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。
3.剩余电流报警整定值应能躲开正常的泄漏电流，宜能根据正常的泄漏电流自动设定报警整定值，整定值不宜大于500mA。详见DB32/T 3698-2019的8.2.3.e条规定。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鸿运电梯部件厂
	工程名称
	改装车间

	设计编号
	21-122

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李阳
	
	
	
	


工程编号：21（勘）130  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、请补盖出图章、土工试验章及注册岩土工程师章。

2、场地北侧暗塘最深处达3.8米，在放坡开挖的前提下，仍应建议采取一定的支护措施，确保施工安全，毕竟暗塘内填土自稳性太差，含水量大，易变形坍塌。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


