江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-456        
项目名称：丹阳红城置业有限公司福街商业中心项目
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年10月29日      
丹阳红城置业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            福街商业中心项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月29日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	福街商业中心项目

	
	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	7476.68㎡
	建筑总高度
	23.9m

	
	建筑层数
	地上：4层 地下1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	镇江八一四勘察测绘有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	杭州国美建筑设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	工程名称
	福街商业中心项目

	设计编号
	GM-2021-074

	一、违反强制性条文

1.二层,三层在F轴转角处各有4间商铺仅对外走道开门.室外只有一部疏散外楼梯. 不符合两个安全出口要求. 建规5.5.8条
二、违反强制性标准

1. 设2个门的商铺,未注明两安全出口之间的距离不足5.0m（建规GB50016-2014. 5.5.2）。

2. 总图上 主要出入口前未表示专用运输通道, 且不影响主要顾客人流.   商规3.2.1--3.2.2条
三、安全隐患

无
四、其它
1. 江苏省早巳不允许使用外墙保温砂浆,请换该材料的板材.

2. 绿建专篇上外窗可开启面积比不可能与规范值如此一致,各朝向均百分之十?请认真按图计算填写,

3. 节能专篇上外挑板(空调板, ,门,窗洞口)未表示节能做法.画构造图 苏建科（2010）54号文( 节能专篇上可再生能源”太阳能光伏”未见布置图)

4.未见外楼梯防滑措施以及构造图.
5.电影院尚未设计,该部分内容不例入此次审查范围, 待完全后另行报审.
6.一层楼梯LT02虽不计八疏散宽度, 建议门仍改净宽不小于1.4M.
7.请细核对设计院出的总图与规划局批准的总图,(因电脑上显示不清楚) 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	苏茜茜
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	1

	专业负责人
	苏茜茜
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	李祖松
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	工程名称
	福街商业中心项目

	设计编号
	GM-2021-074

	一、违反强制性条文

1、本工程较多楼层扭转位移比大于1.4，超过规定的参考指标较多。按 GB50011-2010 第 3.4.3-3 条为特别不规则建筑，应按 GB50011-2010 第 3.4.1 条补充专门研究和论证，采取特别的加强措施。

2、经抽查，部分位置的结构构件实际配筋小于电算值，不满足 GB50011-2010 第 5.4.2 条条规定。如结施18中6轴KL5之C~F跨梁箍筋，计算值0.9，实配0.785，请全面自查修改并回复。

二、违反强制性标准

1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010(2016年版)第6.1.15－2条。

2、建筑高度接近24米（23.9米），III类场地抗震不利地段，抗震等级宜按二级。建筑抗震设计规范GB50011－2010第6.1.2条注2。

3、计算：

   1）关于消防水池：为局部地下室，宜按两种情形（含/不含局部地下室）建模计算，作包络设计； 水池侧壁应考虑相邻基础对其水平作用力（H轴J－2、J－3已和水池相接，应脱开）；  应作局部抗浮计算（G轴北侧可能抗浮不满足）； 补充水池侧壁的强度及裂缝计算。
   2）振型数不宜大于层数3的倍（5层结构振型数取30个）。

   3）柱配筋计算宜按双偏压计算。

   4）补充独基、筏板的软弱下卧层验算（240/200/160KPa）。

   5）补充梁裂缝及挠度计算。

三、安全隐患（无）
四、其它
1、结施10、11中三四层楼面的卫生间盥洗间图例标反了。

2、结施1中设计说明中基本风压、基本雪压取值错误。

3、设计说明中应注明影院的活荷载。

4、本项目设有建筑防火墙，支承防火墙的基础或框架梁等承重结构，其耐火极限应满足 GB50016-2014 第 6.1.1 条防火墙耐火极限的要求，请核查。

5、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年住建部令第37号），设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。未见相应说明。

6、缺绿建专篇。



	项目负责人
	苏茜茜
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	廖刚华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	丁震宇
	
	
	房屋抗震设计
	2


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	工程名称
	福街商业中心项目

	设计编号
	GM-2021-074

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1末端试水装置和试水阀应有标识，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

2排水管道的连接应满足规范要求。GB50015-2019-4.4.8-2-5。

3水泵接合器需设置铭牌，标明建筑名称、供水系统名称、供水范围、压力，流量等参数 。《水消规》GB50974-2014  5.4.9条。

4水泵吸水管上设置的过滤器应符合《水消规》GB50974-2014  5.1.15条。

三、安全隐患

（无）

其他

1，缺绿建专篇。
2、缺泵房集水井排水设计。

3 泵房泵与泵的间距以及泵与端墙的间距应标注，并应符合规范要求。
4 电影院宜采用快速响应喷头。《喷规》GB50084-2017  6.1.7条。

5 消火栓系统图有残缺。


	项目负责人
	苏茜茜
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	4
	
	建筑设备
	

	设计人
	
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	工程名称
	福街商业中心项目

	设计编号
	GM-2021-074

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.请确认：消防水泵两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。详见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019表13.7.5规定。

2.未要求自动扶梯两端应设紧急停止按钮，且应具备防止逆向运转功能。详见JGJ392-2016的4.5.1条规定。自动扶梯与自动人行道在全线各段均空载时，应具备暂停或低速运行功能。详见JGJ392-2016的4.5.1条规定。

3消防控制室内设备的布置图不符合要求。详见GB50116-2013的第 3.4.8条规定。

4.请确认：消防设备用房应急照明最少持续供电时间，消防用电设备最少持续供电时间（消防水泵房）符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019表13.6.6，13.7.6规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.使用了废止规范《办公建筑设计规范》JGJ67-2006、剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005。

2.使用地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019。

3. 界定各场所光源色温范围；详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

4. 请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

5.请确认：楼梯间、门厅等公共场所的照明应采用节能控制措施，详见DGJ32/J173-2014的10.3.10条规定。


	项目负责人
	严佳钒
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	4
	
	建筑设备
	

	设计人
	杨  勇
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳红城置业有限公司
	工程名称
	福街商业中心项目

	设计编号
	GM-2021-074

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	严佳钒
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	杨  勇
	
	
	
	


（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、场地属抗震不利地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。
三、其他

1、请补充签名、补盖出图章及注册岩土工程师章(分层土工试验成果表、责任表中等）。

2、请补提供《土工试验成果表》。（《分层土工试验成果表》代替不了《土工试验成果表》，并加盖土工试验室类别章）
3、请补充提供水质分析报告复印件。

4、地下水类型属潜水不全面，3-A中地下水应为承压水，请补充说明。


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	


