江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-489        
项目名称：赛拓工具（江苏）有限公司2#厂房 
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月16日      
赛拓工具（江苏）有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月16日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	项目地址
	大泊路南

	
	建筑面积
	2611.8㎡
	建筑总高度
	12.0m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级/丁1类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	3F/跨度10m/吊车无。
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、本建筑怎么看都像个“办公等民用建筑”，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程严禁当作“办公等民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

2、请说明清楚：2611㎡厂房配置19个蹲便器很不正常，究竟有多少工人？算不算人员密集场所？

四、其他

1、提供的“许可证的规划附图”的内容粗糙（如缺规划技术指标、消防车道没有规划、用地范围内未规划配套的“办公等民用建筑”），总图缺少详细的规划技术指标，且无法判定是否满足规划要求，所以请设计人员仔细检查总图标注的尺寸及相关数据（应提供规划技术数据），避免误差，确保总图的各项指标与规划一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、防火救援窗的办理净尺寸不足1000mm。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	2
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	葛符斌
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	一、违反强制性条文

1. 结构、构件承载能力不足：
1）经抽查：屋面板支座负筋计算量524mm2，配φ8@150，配置量均小于计算量，不符合GB50010-2010（2015年版）-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果；

2）二~三层楼面板板厚，设计图纸标注110mm，小于计算厚度120mm，应复核是否存在安全隐患，是否违反-3.3.2条规定；
二、违反强制性标准  

1. 计算书分析设计计算完整性：
1）地基下卧层验算的土层容重取值与地勘报告不符，不符合GB50007-2011-5.2.4条规定，且附加应力及部位均未交待清楚，设计依据不足，应重新计算；
2）屋面水箱荷载计算与建筑图纸不一致（建筑图纸未见设计）； 

3）基础承载力计算未见计入一层墙体传来的附加荷载，有安全隐患；

三、安全性问题 

（无）      

四、其他问题
1.  结构总说明七.11条建筑物沉降观察点设置说明不完整，内容须补充、完善，且应在基础平面图纸中加以说明；

2. 楼面板配筋平面图中：未画出的配筋没有设计说明，楼梯缺平面结构布置图；
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	设计人
	巢 伟
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.提供户外电力手孔井大样图或提供国标图集号。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


工程编号：21-165  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价杂填土、淤泥质粉质粘土）。

3、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖、桩基施工）。

4、应建议设计人员考虑新建1#厂房与原1#厂房相连处基础的相互影响，并提供原1#厂房基础形式及埋深。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


