江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-491        
项目名称：江苏昌瑞机械有限公司1#厂房、消防水池及泵房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月18日      
江苏昌瑞机械有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房、消防水池及泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月18日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	
	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	4647.2㎡（其中地下177.6㎡）
	建筑总高度
	23.513m

	
	建筑层数
	地上：层 地下：层
	耐火等级
	二级/丁3类

（铝管等）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	5层、跨度9m、吊车无、面积≤5000㎡
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	工程名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	设计编号
	2021-FY039

	一、违反强制性条文

1、楼梯间（1#楼梯）平台在标高1.425m处（地下室与地上共用楼梯间时）的外窗的上下防火挡墙高度不足1.20m（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.5条）。
二、违反强制性标准

1、缺火灾危险性等级矛盾：政府批文和设计说明是“戊类”（铝管件：不燃烧物质），但是定性是“丁3类”（难燃烧物质）（建规GB50016-2014（2018版）第3.1.1条）。
三、安全隐患

1、本建筑太像“办公等民用建筑”，有隐藏设计的嫌疑，请再次提醒使用方：本工程严禁当作“办公等民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：使用承诺书）。

四、其他

1、提供的“许可证的规划附图”的内容粗糙，且缺少详细的规划内容（如缺办公建筑规划、缺总体技术经济指标、缺火灾危险性等级）及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	工程名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	设计编号
	2021-FY039

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、建筑高度接近24米（23.5米），III类场地抗震不利地段，抗震等级宜按二级。建筑抗震设计规范GB50011－2010第6.1.2条注2。

2、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.1.5条。

3、生产车间的楼梯活荷载不宜小于3.5kN/m2（梯板计算书），《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第5.2.2条。

4、桩基设计等级为乙级，单桩竖向极限承载力标准值和桩长的确定，需据经验参数法计算结果和单桩静载试验结果综合比对确定（JGJ94-2008第5.3.1-2条），缺试桩报告。

5、承台间联系梁宜双向设置，配筋宜按计算确定，《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第4.2.6条。
6、计算：

 1）关于消防水池：为局部地下室，宜按两种情形（含/不含局部地下室）建模计算，作包络设计。2）抗震设防区的管桩基础应进行水平承载力验算，DGJ32/TJ109-2010第3.1.4.3条。3）应作柱（墙）、桩对承台的冲切承载力验算，《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第5.9.6条。4）桩基承台应作斜截面的受剪承载力验算，《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第5.9.9条。5）桩基反力图、承台配筋简图字体过小，重新提供计算书。6）同一承台下桩数不多于2根的管桩重要性系数宜提高0.1，复核单桩承载力。

三、安全隐患

1、屋面水箱所在楼板恒载偏小，应按屋面做法的荷载输入结构模型。

四、其它
1、结施14中屋面水箱支座梁未标注定位尺寸。

2、核查1/A轴货梯（建施无详图）顶板标高及荷载输入的楼层是否正确。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	/

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	/


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	工程名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	设计编号
	2021-FY039

	一、违反强制性条文

1，消防水池进水管中标高-0.55，溢水面-0.70，进水管底空气间隙不足150。《建水标》GB50015-2019  3,3.6.1条。
二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	1

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	工程名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	设计编号
	2021-FY039

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、设计总说明的设计范围补充消防水池及泵房，并补充消防水池及泵房相关设计说明。

2、、总配电箱AP防电气火灾漏电流报警信号除了远传接入有人值守值班室的声光报警器外，总配电箱上也应设声光报警器。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏昌瑞机械有限公司
	工程名称
	1#厂房、消防水池及泵房

	设计编号
	2021-FY039

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：16-270（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。
三、其他

1、缺固结试验e-p分层曲线，请补充。

2、请提供③层淤泥质粉质粘土的灵敏度等级。


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


