江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-498        
项目名称：江苏天冠精密机械发展有限公司

35KV配电房新建工程
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月19日      
江苏天冠精密机械发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           35KV配电房新建工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月19日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	35KV配电房新建工程

	
	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	385㎡
	建筑总高度
	5.10m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1层、跨度9m、吊车无9
	工程等级
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	35KV配电房新建工程

	设计编号
	DYX-21-047

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、这种配电房通常是坡屋面（有利排水、防漏），请再次确认平顶做法。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	35KV配电房新建工程

	设计编号
	DYX-21-047

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
 1. 结施3/4：图中钢筋符号均为问号，无法指导施工；

2. 结施4/4：雨篷梁未设在框柱箍筋加密区时，应加大柱箍筋加密区；

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	35KV配电房新建工程

	设计编号
	DYX-21-047

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	臧亚明
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	35KV配电房新建工程

	设计编号
	DYX-21-047

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、主要设备材料表缺轴流风机控制箱。

2、应预留进出电缆穿墙套管。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	35KV配电房新建工程

	设计编号
	DYX-21-047

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


