亿利达
1、1#厂房与已建毗邻建筑门窗洞口防火间距不应小于10m。

2、总平面布置图中：消防车道转弯半径、厂区相邻建筑高度等参数应应进行标注；相邻厂区建筑应标注建筑高度、火灾危险性类别、耐火等级。

3、电专业图纸 工程概况中：室外消防用水量为15L/s应改为20L/s。
4、提供消防水池、消防泵房图纸及室外消防总水图。

5、应提供消防设计专篇。
