江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-487        
项目名称：丹阳市血站丹阳市血站（含院前急救中心）

异地新建项目——丹阳市血站 
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月12日      
丹阳市血站：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目——丹阳市血站     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月12日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	
	建设单位
	丹阳市血站
	项目地址
	

	
	建筑面积
	4914.76㎡
	建筑总高度
	14.25m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级（局部一级）

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	无锡市都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、绿建专篇：图中所列的许多数据错误！应按照新规范填写各项污染物的指标！（《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010第6.0.4条）。
（二）、强制性标准

1、普通楼板的空气隔声性能达不到45dB（办公建筑规范6.3.2条）。
2、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。由于太阳能热水系统比例不足，贡献率太低，应以太阳能光伏系统作为有效的可再生能源（参见省绿建设计标准8.2.2条的条文解释）。

（三）、其它 

1、绿建设计:
（1）绿建专篇应明确规划主管批文号，此为审查的前置条件。

（2）提供审查通过的绿建设计方案。

（3）设计说明十四.（二）条说明为绿建二星，与绿建专篇及预案矛盾。
2、涂料外墙不得采用普通岩棉保温板（含隔离带）（镇政建【2018】161号文）。

3、专篇上表格内要注明外门、窗开启形式 (如内、外平开? 推拉?)
4、节能专篇上应注明：节能专篇上材料和数据与其他图发生矛盾时,以节能专篇上的数值为准。

5、外窗表3的玻璃标注错误！不是白玻。另外两栋主楼同样的外窗，K值不同（2.6？2.8？），错误！
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大（如有的大尺寸玻璃面积达到3.6㎡），使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、电梯在设计说明中缺内容。

2、复查暖通专业：建筑图纸有许多的防排烟专业设计的内容，应由暖通专业单独出图，由暖通专业审查。

3、二层以上的血站业务用房宜安装血液运输的专用电梯，同时应设置独立的污物电梯或污物通道（《血站建设标准》第19条）。

4、尚未见“批准的规划图”，无法判定是否满足规划要求，尽快提供。另外请设计人员仔细检查总图标注的尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
5、平面图注的“不上人屋面”错误！



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	宴承龙
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	蒯芳洲
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、平面扭转不规则，层间扭转位移比大于1.2；1~7轴，平面凹凸的尺寸＞相应投影方向总尺寸的30%；竖向局部收进不规则（收进水平尺寸大于相邻下一层的25%），需采取针对性加强措施，GB50011-2010（2016年版）-3.4.4。多个建筑群应分别建模计算

3、计算书：

1）缺梁、板荷载统计过程，核查原设计并回复核查结果；荷载简图字迹重叠在一起，无法审核；缺现浇板配筋简图；缺楼梯计算书；砼构件需按GB50010-2010（2015年版）-7.1、7.2节相关要求进行正常使用极限状态验算（未提供计算资料）。

2））总信息中：应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。

3）按JGJ94-2008-5.7节要求提供桩水平承载力特征值；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书；基础计算简图字迹打印太小，无法审核。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、施工说明中：二条抗震等级局部有一级，图纸和计算书中均没有标注及定义；七.（1）条应根据建筑图上标注的房间使用功能对应列表标注且应标注全面；建筑物抗震构造图集应采用（苏G02-2019)。

2、抬梯柱的框梁箍筋应加密；有次梁搁置的边框梁应考虑受扭影响，两侧纵向构造钢筋按抗扭设置；雨篷梁的钢筋如何锚固应有交代。

3、结施-02 一条项目名称错误；四、2条基础形式错误；

4、结施-04 承台和电梯基坑浇在一起，应脱开。

5、补重点设防工程的抗震专项审查内容。

6、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	0
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	蔡勇
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	范勇俊
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，说明中室内消火栓管道强度试验方法不符合《消水规》GB50974-2014  12.4.3条。

2，底层12-15轴机电办公、机电仓库无法两股水柱到达保护，不符合《消水规》GB50974-2014  7.4.6条。

3，底层血库6轴喷头，二、三层2轴电梯周围区域喷头距墙边距离大于1.7米，三层7轴走廊处相邻喷头间距6.8米，不符合中危II级要求。《喷规》GB50084-2017 7.1.2条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
施工说明：

说明14.0.1条中卫生器具阀门与大样不一致，施工说明中的选型不妥。

喷淋为中危险II级，吊顶区采用的吊顶型喷头不宜采用隐蔽式。

说明24.0.3条不妥，医疗机构污水应统一处理后排放市政管网。

内落水雨水管材应采用承压管材。

平面图纸内容：

消防水箱进水口应有详细节点做法，确保空气间隙符合要求。

本工程一层部分消防管道并未成环，与室外管道共同组成环网的，应图示室外成环部分。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	刘志强
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	伍林
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.请确认：在蓄电池电源供电时保证在达到使用寿命周期时蓄电池标称的剩余容量的放电时间仍能满足设置场所所需的持续应急工作时间要求。详见GB51309-2018第3.2.4条规定。

2.公共建筑公共区域照明未采用节能措施，不符合DGJ32/3962-2020第10.3.3条规定。

3.请确认：医疗场所的用电设备在工作电源中断或供电电压骤降10%及以上且持续时间超过3S时，备用电源应按表3.0.2规定切换时间投入。详见《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013表3.0.2的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

2.未设计照明部分；凡需二次装修部位，照明平面图及配电箱系统图由二次装修设计，但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱，并标注预留容量（列出照度值和照明功率密度值的实际计算值，以及其它需控制的节能指标。）；详见《建筑工程设计文件编制深度》规定（2016年11月）第4.5.7条规定。

3.电缆手孔井应绘制大样图或提供国标的图集号。

4.电缆进出建筑物时，所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm，且应对保护管口实施阻水堵塞。详见GB51348-2019的8.7.2.8条规定。

5.请确认：布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。详见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的8.1.10规定。

6.一层K轴线处的设备间上面是卫生间；设备间设置不合理。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	许  静
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	许  静
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——丹阳市血站

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.图名应有防排烟内容。
2.2层无窗仓库应设排风设施。
3.施工说明第六、3条与绿建专篇不一致，请核查。


	项目负责人
	晏承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	蒋伟东
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王雁芸
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

	该项目的院前急救中心、附属用房二、附属用房三不属于必审必验项目，仅对1号楼丹阳市血站及附属辅房一进行消防审查，具体意见如下：
1、一层暂存库、单采间疏散门开启方向，不应跨越伸缩缝。
2、一层行政大厅通往楼梯间疏散门开启方向，建筑与电气专业不一致。
3、血库疏散门，建筑与电气不一致。
4、附属辅房一: 消防水池泵房疏散楼梯，建筑与水、电专业不一致。同时，水电专业房间功能与建筑也不一致。

5、缺室外消防总水图。



