江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-488        
项目名称：丹阳市血站丹阳市血站（含院前急救中心）

异地新建项目——院前急救中心 
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月12日      
丹阳市血站：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目——院前急救中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月12日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	
	建设单位
	丹阳市血站
	项目地址
	

	
	建筑面积
	2287.86㎡
	建筑总高度
	14.5m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	无锡市都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、绿建专篇：设计所依据的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010已经作废，图中所列的许多数据也错误！应按照新规范填写各项污染物的指标！（民用建筑工程室内环境污染控制规范6.0.4条）。
（二）、强制性标准

1、普通楼板的空气隔声性能达不到45dB（办公建筑规范6.3.2条）。
2、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。由于太阳能热水系统比例不足，贡献率太低，应以太阳能光伏系统作为有效的可再生能源（参见省绿建设计标准8.2.2条的条文解释）。

3、有热水供应需求的公共建筑（厨房、餐厅）应做太阳能热水供应系统（江苏省绿建设计标准9.6.1条）。

（三）、其它 

1、绿建设计:
（1）绿建专篇应明确规划主管批文号，此为审查的前置条件。

（2）提供审查通过的绿建设计方案。

（3）设计说明十四.（二）条说明为绿建二星，与绿建方案预案矛盾。
2、涂料外墙不得采用普通岩棉保温板（含隔离带）（镇政建【2018】161号文）。

3、专篇上表格内要注明外门、窗开启形式 (如内、外平开? 推拉?)
4、节能专篇上应注明：节能专篇上材料和数据与其他图发生矛盾时,以节能专篇上的数值为准。

5、两栋主楼同样的外窗，K值不同（2.6？2.8？），错误！
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、办公建筑中的物资库应采用甲级防火门（办公建筑规范5.0.4条）。
2、单块玻璃大尺寸很大（如有的大尺寸玻璃面积达到3.5㎡、4.3㎡），使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

1、在2-3轴间的防火救援窗被裙房阻挡，无法救援。
四、其它
1、电梯在设计说明中缺内容。

2、尚未见“批准的规划图”，无法判定是否满足规划要求，尽快提供。另外请设计人员仔细检查总图标注的尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。


	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	宴承龙
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	蒯芳洲
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、设层间梯梁的框柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。（2轴交D轴的KZ)
3、计算书：

1）缺梁、板荷载统计过程，核查原设计并回复核查结果；缺楼梯计算书。
2）总信息中：对全楼强制采用刚性楼板假定仅适用于计算楼层层间位移，其余计算不可选此项；应定义自动计算最不利地震方向的作用影响；位移信息中：工况17位移1.48偏大。
3）同一承台下桩数不多于2根的管桩，重要性系数为1.1计，请按DGJ32/TJ109-2010-3.5.5条规定复核桩数不多于2根的管桩单桩竖向承载力特征值；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、施工说明中，七.（1）条应根据建筑图上标注的房间使用功能对应列表标注且应标注全面(如工具间、强弱电间等的房间使用荷载需与建筑进一步核实)；建筑物抗震构造图集应采用（苏G02-2019)。
2、抬梯柱的框梁箍筋应加密；楼梯梁的箍筋宜加强，梁两侧宜加抗扭纵筋。

3、楼面梁平法施工图中，框柱不涂黑，不符合制图标准。
4、结施-11 A、B大样中，1700高的混凝土墙，配2φ8，间距太大了；有两个C大样。
5、补重点设防工程的抗震专项审查内容。
6、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	0
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	蔡勇
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	范勇俊
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，说明中室内消火栓管道强度试验方法不符合《消水规》GB50974-2014  12.4.3条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
施工说明：

喷淋为中危险II级，吊顶区采用的吊顶型喷头不宜采用隐蔽式。

说明24.0.3条不妥，医疗机构污水应统一处理后排放市政管网。

内落水雨水管材应采用承压管材。

厨房地漏应采用网框地漏。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	刘志强
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	伍林
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.请确认：在蓄电池电源供电时保证在达到使用寿命周期时蓄电池标称的剩余容量的放电时间仍能满足设置场所所需的持续应急工作时间要求。详见GB51309-2018第3.2.4条规定。

2.公共建筑公共区域照明未采用节能措施，不符合DGJ32/3962-2020第10.3.3条规定。

3.请确认：医疗场所的用电设备在工作电源中断或供电电压骤降10%及以上且持续时间超过3S时，备用电源应按表3.0.2规定切换时间投入。详见《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013表3.0.2的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

2.厨气房事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置并注明防爆要求。

3.未设计照明部分；凡需二次装修部位，照明平面图及配电箱系统图由二次装修设计，但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱，并标注预留容量（列出照度值和照明功率密度值的实际计算值，以及其它需控制的节能指标。）；详见《建筑工程设计文件编制深度》规定（2016年11月）第4.5.7条规定。

4.电缆进出建筑物时，所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm，且应对保护管口实施阻水堵塞。详见GB51348-2019的8.7.2.8条规定。

5.请确认：布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。详见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的8.1.10规定。

6.请确认：院前急救中心（含一层餐厅）为非人员密集场所。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	许  静
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	许  静
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站
	工程名称
	丹阳市血站（含院前急救中心）异地新建项目

——院前急救中心

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.图名应有防排烟内容。


	项目负责人
	晏承龙
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	蒋伟东
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王雁芸
	
	
	
	


