江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-499        
项目名称：丹阳市中鑫工贸有限公司2#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月22日      
丹阳市中鑫工贸有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月22日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	项目地址
	荆林西路

	
	建筑面积
	2234.52㎡
	建筑总高度
	17.3m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级/丁类（机械配件、铝圈）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	4F/跨度7.80m/吊车无。
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ21-007

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、设计说明2.9条的火灾危险性等级是丁类，设计说明8.1条的火灾危险性等级是丙2类，究竟按照什么火灾危险性等级设计消防？
2、设计说明8.1条要求设计自动喷淋系统、三个封闭楼梯间设计、设计了防排烟，等等，与图纸不符。

3、铝圈生产过程中是否涉及“铝粉”，是否有爆炸的可能？应提醒使用方：本工程生产的材料真实性（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

4、上人屋面的女儿墙高度不足1.20m（民用通则6.7.3条）。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	4
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	裴方敏
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ21-007

	一、违反强制性条文

1、工业建筑传到基础的活荷载折减系数取值，未按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2-2条要求取值。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。
二、违反强制性标准

1、结施8中电梯机房层柱KZ-16截面的宽度和高度小于300mm，不符合GB50011－2010（2016年版）第6.3.5-1条。该柱类型号应改为LZ。结施12中托柱梁类型号、跨数及配筋表达混乱，请核查。

2、框架结构周期折减系数取1.0，未计入填充墙对结构刚度的影响，不符合GB50011－2010（2016年版）第13.2.1-2条。

3、计算：

   1）砼容重取值偏小（25KN/m3），宜考虑构件粉刷重量。

   2）柱配筋计算宜按双偏压计算。

   3）总信息中周期值宜周期文件中计算值一致（采用周期文件中计算值回填后再计算）。

   4）基础反力图、配筋简图无数值，上部结构计算书荷载简图无荷载数值，配筋简图中字符堆叠看不清，应予以修改，并核查其配筋是否计算要求和规范构造要求。

三、安全隐患

无

四、其它
1、设计说明中，勘察报告编号不对，应为21（勘）197，结构总说明中±0.0的设定错误。

2、楼层表中层高数据有误，与建施不一致。

3、楼梯滑动支座做法宜按图集要求执行，梯板应注明板厚并补充梯板计算书。 



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	设计人
	沃洪群
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ21-007

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ21-007

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、配电间宜设备用照明。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ21-007

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中鑫工贸有限公司
	工程名称
	2#厂房

	请设计与甲方核实该2#厂房设计说明中涉及到的铝圈生产，是否涉及到铝产品的打磨及生产过程中是否有铝粉产生?




工程编号：2021（勘）197 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价素填土）。

3、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖）。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


