（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	瀚园p-1地下车库及4#楼（配电房）

	设计编号
	2021－FY015

	一、违反强制性条文

1，修改图水施3a/8，水池进水管中-2.45，溢水口-2.6，进水管底的空气间隙不足150mm，不符合《建水标》GB50015-2019  3.3.6.1条。



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	瀚园p-1地下车库及4#楼（配电房）

	设计编号
	2021－FY015

	补风口应设在储烟仓下沿以下，请核查。


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李阳
	
	
	
	


