江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2021-019        
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司丹阳尚城

外墙石材铝板雨蓬工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年11月23日     
丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳尚城外墙石材铝板雨蓬工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳尚城外墙石材铝板雨蓬工程

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	幕墙种类
	石材幕墙、铝板雨篷
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	丹阳尚城外墙石材铝板雨蓬工程

	设计编号
	2017-0209

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无
、强制性标准

无
（三）、其它

1、节能计算书大部分内容与本项目无关，且缺乏针对性，看不明白。

2、应说明清楚：原建筑设计的外保温系统不变，本次仅针对石材幕墙、铝板雨篷的设计。设计中与原建筑设计的外保温系统不一致时（如部分详图未画外保温），以原设计为准。
二、强制性条文

1、注意：凹口安装石材幕墙后，采光口的最小开口尺寸应≥1800mm，有很多处（如PM-02图）（江苏省住宅设计标准5.2.6条）。
三、强制性标准

无
四、安全隐患

1、外墙石材幕墙造型非常复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？同时本套图纸编号不清，看不清楚具体楼栋、具体设计的部位、具体对应的节点大样，请再自查核对一下，并理清图纸，便于看清和施工。
五、其他`

1、设计说明应有：建筑的基本规模（第几期？哪几栋？各建筑编号？建筑等级？建筑面积？高度？耐火等级？幕墙规模等）。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、本次审查仅限于外装“石材幕墙、铝板雨篷施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。

4、请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的绿建性能、结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。



	项目负责人
	汪勤
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	1

	设计人
	陈冬林
	
	
	
	


