江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-506        
项目名称：江苏兄弟合金有限公司2-1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月30日      
江苏兄弟合金有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2-1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	2-1#厂房

	
	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	1836㎡
	建筑总高度
	12.15m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	2-1#厂房

	设计编号
	21-J19-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	2-1#厂房

	设计编号
	21-J19-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、J-2锥形基础的边缘高度100mm,不满足GB50007-2002-8.2.2-1条要求。

2、结施-4/9 螺栓M45的最小锚固长度1000mm，不满足GB 51022-2015-表10.2.15要求。预埋螺栓详图中，M42与刚架图纸不符。

3、计算书：

1）钢结构防火计算书中，钢柱5、6的涂层厚度为37.47mm,请核查原设计并回复核查结果；防火计算时，干密度取680kg/m3偏大。

2）缺水平支撑、隅撑、系杆、牛腿、雨篷计算书；女儿墙处屋面檩条计算，雪荷载统计需考虑其积雪不均匀分布系数的影响，按GB50009-2012-7.2.1条取值（补屋面边缘区檩条计算）。
三、安全隐患

(无）

四、其它
1、结施-3/9 基础施工说明中：1条黄海标高和地质报告中的假设标高关系没有交代不符，请核查。

2、结施-9/9 GJ-1、GJ-2图中应注明牛腿高度；吊车梁顶面与钢柱相连处加设一道与梁平行的加劲肋；牛腿标高和建筑剖面图上标高不一致，请核查。牛腿顶部与吊车梁下垫板厚度14mm偏小（不宜小于16mm）。

3、短柱DZ1的截面尺寸不满足预埋螺栓的构造要求，(柱底垫板距柱边≮100,螺栓中心距柱边≮5d)。

4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	2-1#厂房

	设计编号
	21-J19-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	2-1#厂房

	设计编号
	21-J19-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.界定光源色温范围 。详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.提供照度计算书。

2. 2-1#10T单梁吊车未配电。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	2-1#厂房

	设计编号
	21-J19-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


工程编号：21（勘）235 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

1、未见液化判别表。消防水池也应有液化判别孔。
二、违反强制性标准
1、应有特殊性岩土章节。

2、土试项目不能满足消防水池设计及施工需要。

三、勘察深度
1、平面图上图例与标注不符。

2、依据规范不全，土试统计表中试验数量矛盾。未交待地层年代和成因。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、应附地下水（土）分析资料。初见水位未交待。水位（标高）与埋深混用。

5、地基均匀性应在基础方案（天然地基）后进行评价，也应评价地基稳定性。

6、应有地质条件可能造成的工程风险评价。 

7、未交待已有建筑的基础形式和埋深、新建建筑的基础埋深与已有建筑基础的关系。

8、未交待消防水池抗浮设计等级；消防水池有无放坡开挖的可能？

四、其它
（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


