江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-507        
项目名称：江苏兄弟合金有限公司扩建2-2#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月30日      
江苏兄弟合金有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           扩建2-2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	扩建2-2#厂房

	
	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	939㎡
	建筑总高度
	7.65m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	扩建2-2#厂房

	设计编号
	21-J19-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	扩建2-2#厂房

	设计编号
	21-J19-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、J-1、J-2锥形基础的边缘高度100mm,不满足GB50007-2002-8.2.2-1条要求。

2、计算书：

1）缺水平支撑、隅撑、系杆、ZC计算书；缺悬挑的墙檩条计算书；女儿墙处屋面檩条计算，雪荷载统计需考虑其积雪不均匀分布系数的影响，按GB50009-2012-7.2.1条取值（补屋面边缘区檩条计算）。

2）防火计算时，干密度取680kg/m3偏大。

三、安全隐患

1、带悬挑的檩条计算时，雪荷载取0.3KN/M2，小于总说明中的雪荷载取值，且悬挑2米，这种非对称截面很容易发生弯扭失稳；A轴山墙墙檩条悬挑也是如此，门洞边0.7米悬挑2米，均存在安全隐患。

四、其它
1、结施-3/8 基础施工说明中：1条黄海标高和地质报告中的假设标高关系没有交代不符，请核查。

2、结施-8/8 大样2和纵墙面女儿墙立柱与刚架柱连接大样中，女儿墙立柱尺寸错误，请核查。

3、漏雨蓬设计。

4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	扩建2-2#厂房

	设计编号
	21-J19-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	扩建2-2#厂房

	设计编号
	21-J19-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.界定光源色温范围 。详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.提供照度计算书。

2. 2-1#10T单梁吊车未配电。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏兄弟合金有限公司
	工程名称
	扩建2-2#厂房

	设计编号
	21-J19-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


