江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-502        
项目名称：江苏沪耀粮油制品有限公司5#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月30日      
江苏沪耀粮油制品有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房

	
	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	项目地址
	司徒工业园区

	
	建筑面积
	6350.8㎡
	建筑总高度
	23.7m

	
	建筑层数
	地上：6层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1. 粮油制品有限公司的厂房应丙类,请甲方提供按设计说明上生产制铁盒的车间要求出据设计委托书供我中心存档.
四、其它
1. 请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)

2. 六层高生产制铁盒的车间不设电梯?全靠人工运输?不妥


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	一、违反强制性条文

1、总信息中重力荷载代表值效应的活荷组合值系数取0.8。不符合GB50011-2010（2016年版）-表5.1.3规定。

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.2），未提供试桩报告。本工程桩周淤泥质土层较厚，采用预应力砼管桩不满足DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-2条规定，应采取措施。
2、砌体女儿墙高度不宜大于1.0m，且应采取措施防止地震时倾倒，GB50011-2010（2016版）-13.3.5-9条规定。

3、1/1~2轴交C轴、8~1/8轴交C轴框梁200*400小于计算书中200*800，不满足GB50010-2010（2015版）-5.1.3条规定。

4、计算书：

1）墙体荷载统计中，墙体0.2厚，施工说明中均是0.24厚的墙体，请核查并回复核查结果；
2）总信息中：对全楼强制采用刚性楼板假定仅适用于计算楼层层间位移，其余计算不可选此项；应定义自动计算最不利地震方向的作用影响；多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。

3）按JGJ94-2008-5.7节要求提供桩水平承载力特征值；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书。
三、安全隐患

1、三~六楼面荷载简图中，1/1~1/2及1/7~1/8交B~C轴部分，活荷载输入2.5KN/M2小于楼面允许值4.0KN/M2，存在安全隐患，请核查并回复核查结果。
四、其它
1、施工总说明中：二.2条 楼梯间部分梁及柱为二级，图纸和计算书中均没有标注及定义。
2、桩基施工说明中：1条选用A型桩尖，图集Q/321183 JH005-2020中没有此桩尖；8条、9条说明图集和选用图集不符。
3、后浇带应标注定位尺寸。
4、结施-5/9 抬梯柱的承台梁箍筋应加密，TL应设抗扭钢筋。结施-9/9 应交代YP1的雨蓬梁的长度以及雨篷梁的钢筋如何锚固应有交代。

5、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校（二层KZ6角筋计算量490mm2，配φ20），并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

埋地消防环网检修时，所有消防立管同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

卫生间给水引入管与排水排出管的净距小于1米，不符合《建水标》GB50015-2019  3.6.10条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1，说明中给水高区“甲方自行安装无负压设备”不妥，需说明征得水务部门同意，并提供设备供水参数以满足采购，并要求在设备给水管上安装防倒流设施。

2，设计依据中《建水标》《雨水利用规范》版本编号有误。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电缆桥架应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其它
1、补充图纸目录。

2、补充竖向电气干线系统图。

3、部分设计说明与项目不符，如电梯等。应核准。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


工程编号：21-238  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价①杂填土、③淤泥质粉质粘土夹粉土、④淤泥质粉质粘土）。

3、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖、桩基施工等）。

4、勘探点平面布置图、剖面图等图表上缺签名，请补签。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


