江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       抽查2020-294         
项目名称：丹阳市云创置业责任公司君庭云邸小区6#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年10月16日     
丹阳市云创置业责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           君庭云邸小区6#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	君庭云邸小区6#楼

	
	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	项目地址
	丹阳市华南路西、庆丰路北

	
	建筑面积
	地上14784.14㎡
	建筑总高度
	77.05m

	
	建筑层数
	地下1层，地上26层
	耐火等级
	地下一级

地上一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	剪力墙
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏中森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类■ 65％    
□乙类□ 50％

	一、建筑专业

1、绿色建筑专篇内容与设计文件、施工说明不一致。
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2021.10.16


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	基本符合要求


	设计人
	王瑞华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王瑞华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	展晓东
	项目负责人：王瑞华
	
	建筑设计
	

	注册师
	王瑞华
	执业证章号
	3201282-014
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	基础设计等级应为甲级，单桩竖向极限承载力标准值合桩长的确定，需据经验参数法计算结果和单桩静载实验结果综合比对确定，缺试装报告文本（试桩和工程桩应满足统一条件，试桩数量需满足相关规范及政策文件要求，见JGJ94-2008-5.3.1-2）。

抗震设防区的管桩基础未进行水平承载力验算（DGJ32/TJ109-2010-3.1.4.3）。
框架部分承受的地震倾覆不大于结构总地震倾覆力矩的10％时，按剪力墙结构进行设计，其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计（JGJ3-2010-8.1.3.1）。
补充界定结构是否为单项少墙结构体系及短肢墙承担的底部倾覆力矩百分比计算，并采取针对性设计措施。


	设计人
	李辰阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周建华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	苏润建
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周建华
	执业证章号
	3201282-S011
	
	
	

	审查人
	倪琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	陈碧风
	
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	1、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》未采用国家最新版本。 



	设计人
	史庆远
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	袁德龙
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	孟浩
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	赵苏丹
	
	专业审查号
	10241-W1002
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	应补充说明一级负荷应由双重电源供电，当一级电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏，详见GB50050-2009的3.0.2条规定。

一类高层住宅连廊疏散门未设置疏散指示标志，不符合DGJ32/J26-2017的第10.1.5.2条规定。
用户分配电箱不宜设置在卧室内。


	设计人
	吴  晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王晶晶
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	基本符合要求


	设计人
	吴  晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王晶晶
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区6#楼

	设计编号
	2020-003-06

	基本符合要求


	设计人
	蔡龙海
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蔡龙海
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  黄宪忠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	唐蓓
	
	专业审查号
	10241-H1003
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


云创置业华南映20-10（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	
	25F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	4#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	26F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#楼
	
	26F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	11#楼
	
	27F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#楼
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#楼
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	14#楼
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15楼
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：所有建筑均位于地下车库的大底盘上，且所有建筑均有一层地下室。

	1、报告结论与建议部分水、土腐蚀性指标评价结论有误。

	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	王奋荣
	认定证书号
	10241-G1001
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2021.10.16


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


