江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       抽查 2021-033       
项目名称：江苏中合新农农产品市场有限公司 

丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#、6#楼
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年10月16日      
江苏中合新农农产品市场有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年10月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	
	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	项目地址
	经济开发区

	
	建筑面积
	5743.12㎡
	建筑总高度
	10.45m

	
	建筑层数
	F2
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	III类
	抗震等级
	三级

	
	规模
	
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	中型

（商店类）

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
1、绿色建筑专篇表格1中应填写架空层或外挑楼板等冷桥部位的节能构造措施内容（公节标表3.3.1-4）
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

 

	审查人
	颜斌、夏志武、赵苏丹、徐恒昌
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2021.10.16


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6

	基本符合要求

	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3200852-002
	
	
	

	审查人
	颜斌
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6

	门式刚架部分构件局部稳定性验算不满足GB51022-2015-3.4相关要求。

基础设计等级应为乙级，单桩竖向极限承载力标准值和桩长的确定，需据经验参数法计算结果和单桩静载实验结果综合比对确定，缺试装报告文本（JGJ94-2008-5.3.1-2）
抗震设防区的管桩基础应进行水平承载力验算（DGJ32/TJ109-2010-3.1.4.3）
计算模型的建立和必要的假定不符合结构的实际受力状态（柱底实际嵌固部位）。
计算地震作用时，建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和；各可变荷载的组合值系数，应按表5.1.3采用的规定取值（仓储）。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3200852－S009
	
	
	

	审查人
	夏志武
	专业审查号
	10241-S1006
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6

	《建筑与小区雨水利用工程技术规范》未采用国家最新版本。

K115喷头区域末端试水装置的排水立管管径DN75需重新核算。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	臧亚明
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	赵苏丹
	专业审查号
	10241-W1002
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6

	火灾时切断非消防电源的消防联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆，不符合GB50116-2013的11.2.2条规定（强条）

中型商店建筑营业区内敷设的线缆应选用低毒阻燃性线缆。详见JGJ392-2016第6.2.1条规定。
总建筑面积大于5000㎡的地上商店，疏散走道和主要疏散路径的地面上应设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志，详见GB50016-2014的第10.3.6条规定。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#6#楼

	设计编号
	DYX-20-075-5/6

	基本符合要求


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2021.10.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


 江苏中合新农农产品市场1#-8#楼（勘察）专业审查意见

	超过5幢建筑未实测场地波速，不符合省抗震设防审查细则3.1.3条。
报告缺特殊性沿途的分析评价，不符合GB50021-2001第14.1.1条。
取样孔平、剖面图不符。
进20m粉质黏土未分层。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


