江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-478        
项目名称：江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司2#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月08日      
江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月08日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	项目地址
	司徒镇

	
	建筑面积
	9232.6㎡
	建筑总高度
	23.55m

	
	建筑层数
	地上：6层 
	耐火等级
	二级/戊类

（金属眼镜架）

	
	场地类别
	Ⅱ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	钢筋混凝土框架
	基础形式
	柱下独立基础

	
	规 模
	6F/跨度12m/吊车无。
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-139

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、每层同一时间工作人员≤15人，每层却设计了8个蹲便器，明显是数据做假。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	左威群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-139

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、设计总说明中：五.3.（12）条 板分布筋不满足最小配筋率要求 。GB50010-2010（2015年版）-9.1.7；

2、施工图图中楼梯与结构整浇，模型中应考虑参与结构整体计算。否则宜采用滑动支座。GB50011-2010（2016年版）-6.1.15-2。

3、电梯底坑侧壁为防水混凝土结构，厚度不应小于250mm，《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008-4.1.7。电梯坑侧壁及底板配筋宜有强度、裂缝计算书。
4、计算书：

1）缺基础梁挠度和裂缝简图；缺板挠度及裂缝计算简图；补充板详细计算书；框架计算书中部分配筋简图字迹重叠，无法审核。

2）有水房间楼板及屋面板不宜按塑性计算方法计算。

3）楼梯计算书中梯段板恒载计算值大于楼层平面输入荷载，须复核楼梯周边框梁、框柱承载力是否满足设计要求，并回复复核结果；

三、安全隐患

（无）

四、其它
1、.结构设计总说明中：本说明中所列部分规范规程已经废止，请自行核对并调整；第一.3.（5）.a）条 抗震构造措施取为二级，KZ轴压比限值应≤0.75。GB50011-2010（2016年版）-6.3.6。

2、结施21：HPB300无直径14以上的钢筋，因此电梯吊钩采用直径25的HPB300钢筋不合适。GB50010-2010第4.2.2条表4.2.2-1；由于存在雨蓬，WKL2箍筋宜加密；
3、结施22：楼梯详图中梯板选型错误，按图集规定，AT型梯板无抗震构造措施，且不适用于框架结构，应调整，同时宜明确楼梯抗震等级；梯梁(TL)明确抗震等级，梯柱（TZ）宜注明按框架柱施工，明确抗震等级。

4、抬梯柱的框梁宜箍筋加密。

5、框架结构超长，除后浇带外，应采取更多减小混凝土收缩的措施；基础梁亦应设置后浇带。
6、框架边梁G筋宜改为N筋。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	张耀辉
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-139

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，以水带有效拖行距离看，XL-3难以保护卫生间。《消水规》GB50974-2014  7.4.6条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
室外消防水量在说明中前后不一致，请明确。

说明中，轻危险级灭火器最大保护距离错误。



	项目负责人
	贡伟荣
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-139

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏盛鸿宇光学眼镜有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-139

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


工程编号：2021（勘）204  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、设计深度
1、图件上制图人、项目负责人、审核人的签字为同一人，不符合相关规定。
2、平面图中和报告中无坐标标注和坐标系说明。
3、依据规范不全，个别规范已作废。

4、做标贯试验、波速测试了吗？报告应有针对性。

5、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

6、未附地下水（土）分析资料。初见水位未交待。

7、地基均匀性应在基础方案（天然地基）后进行评价，也应评价地基土的稳定性。

8、应有特殊性岩土章节。

9、土工试验成果表未盖土工试验专用章。
四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


