江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-009        
项目名称：丹阳市教育局江苏省丹阳高级中学校区

迁址新建项目行政信息楼 
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年01月15日      
江苏省建设厅制

丹阳市教育局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年01月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	
	建设单位
	丹阳市教育局
	项目地址
	练湖度假区、北三环南、新区大道东

	
	建筑面积
	11087.27㎡
	建筑总高度
	18.284m

	
	建筑层数
	地上：4层，地下：1层 
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	公 建

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏省建筑设计研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。

2、没有批准的规划许可证，无法审查于其相关的内容。
3、项目经理与项目负责人、建筑专业负责人、注册建筑师应是同一人。
4、本次为：第三次重新出图、重新审查。


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□ 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、平屋面、坡屋面的节能构造大样，倒置屋面的保温层应增加25%厚度（《倒置式屋面工程技术规程》5.2.5条）。
（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

（三）、其它 

1、绿建专篇错漏较多，需重新完善一下，如：①室外规划及环境技术指标无法判断；②得热系数表格不全面。③缺“楼板”隔声保温做法、构造详图；

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、“信息考务办公室”等，自然采光不足（中小学规范9.2.1条）。
2、平面图9轴隔壁窗应按照防火墙要求设置4.0m的间距（建规6.1.3条）。

3、首层15轴楼梯间与隔壁窗间距不足1.0m（建规6.4.1条）。

4、走道两侧窗不足1.0h（建规5.1.2条）。

5、四层男、女生卫生间不得共用一个前室（中小学规范6.2.12条）。
6、请说明反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材的“CPS-CL字样”是否是“厂家或品牌”，如果是，应取消该“CPS-CL字样”。其它材料请自查。按《建筑法》第五十六条的要求：设计文件应注明其规格、型号、性能，不宜注明字母代号。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、室内不宜用一级踏步（统一标准6.7.1条）。
2、没有批准的规划许可证，无法审查与其相关的内容。

3、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。

4、项目经理与项目负责人、建筑专业负责人、注册建筑师应是同一人。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	许海兵
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许海兵
	项目负责人：
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201088-007
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、强制性条文

1. 第2层荷载简图中，C~F交1~2、3~4轴局部部位活荷载输入值小于GB50009-2012-5.1.1条规定；第4层荷载简图中，F~H轴楼梯间恒荷载小于自重，活荷载输入值小于5.1.1条规定。

二、安全性问题
1. 结施-11-0  A轴外挑现浇板配筋表示错误，有安全隐患。计算书上该部位未考虑悬挑板的附加弯矩，长悬臂要考虑竖向地震作用，支座负筋伸入梁内长度≥悬挑长度。
2. 第2层荷载简图中，1~2轴屋面部分，恒荷载输入值1.5KN/M2偏小，局部4.6米高的女儿墙恒荷载输入值9KN/M2偏小，12米长、200厚单片砌体砌4.6米高，以及200厚单个的砌体砌4.6米高砖柱，有不稳定安全隐患，请验算墙身稳定；

3. 现浇板长短比超过3，应为单向板，叠合板按双向板设计配筋，与实际受力不符，存在安全隐患。
三、强制性标准  

1. 本结构长103米，超GB50010-2010（2015年版）-8.1.1条规定设伸缩缝很多，后浇带不能代替伸缩缝，且在11 ~15轴建筑下设地下室，楼层也低一层，应当在该部位设温度伸缩缝。

2. 计算书：
1）总信息中：地下室模型未实际情况建全；

2）缺梁挠度和梁裂缝简图。

3）庭院两边有花池部位，恒荷载输入值5KN/M2偏小；

4）双柱联合基础的计算和设置不满足基础受力要求；

四、设计深度

1. 结构总说明中设计依据：缺初步设计审查和批复文件；建筑物抗震构造图集应采用（苏02-2019）。

2. 楼面卫生间蹬坑处楼板不下沉与建筑图上蹬坑与楼面平不符。

3. 凡工程中设计到的功能房间的活荷载，都应该在总说明列表中写出来。

4. 南立面的轻钢龙骨水泥压力板上下楼层补充连接结构大样；轻钢龙骨水泥压力板与主体结构如何连接？

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	芮宁致
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	闵 湧
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	1

	审核人
	吴 健
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	闵 湧
	执业证章号
	3200289-S019
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1底层部分卫生间排水应设通气管。《建水标》GB50015-2019  4.7.1.2条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 试验消火栓设置位置不妥。

2 消火栓系统图中防火分区二顶部应设置排气实施。

3 缺楼层卫生间给排水设计，达不到施工图设计深度要求。
4 消火栓系统图接入口压力应该注明。



	设计人
	徐明
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	于蓓文
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	高勤
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

1. 补充设计依据：《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018。

2. “设计说明”对于本子项目的针对性不够。

3. 复核“设备表”中设备型号规格的主要技术参数，如灯具的额定电压、额定功率、疏散标志灯的规格大小等；开关、插座的额定电压、额定电流等。

4. 动力、照明配电箱的进线不宜小于6mm2；建议教室专用配电箱设置在教室前部以方便管理；有部分开水间未设置开水器电源插座。

5. 用于计算机的电源插座，每一单相回路不宜超过5个（组），且其回路的保护电器宜选用A型剩余电流保护器，详见《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013第5.4.4条规定。

6. 金属槽盒内载流导线不宜超过30根，详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.14条规定。

7. 当钢制电缆桥架或高分子合金电缆桥架直线段长度超过30m, 宜设置伸缩节，详见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.5.17条规定。

8. 本次送审图纸中未见装修图纸及智能化设计图纸等。



	设计人
	许伟恒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	马 庆
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 山
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 补充接闪器做法。

2. 复核接地体埋深。



	设计人
	许伟恒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	马 庆
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 山
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目行政信息楼

	设计编号
	2020-04

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.部分走道的排烟要求及设施不明确。

2.应明确楼梯间的性质。



	设计人
	费凡
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	夏卓平 徐丹
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王瑛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


