江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-465        
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司

汇金天地项目二期A4#楼
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月03日      
丹阳市华昌房屋开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汇金天地项目二期A4#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月03日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	项目地址
	 金陵西路南

	
	建筑面积
	1202.64㎡（地上1202.64㎡；地下不计㎡）
	建筑总高度
	7.650m

	
	建筑层数
	地上：2层 地下：1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	筏基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏筑原建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、绿建设计:绿建专篇应明确规划主管批文号，此为审查的前置条件。

2、专篇上表格内要注明外门、窗开启形式 (如内、外平开? 推拉?)
3、节能专篇上应注明：节能专篇上材料和数据与其他图发生矛盾时,以节能专篇上的数值为准。
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

三、安全隐患

1、消防安全问题：

①1#楼梯未直通室外，C轴的门不是安全出口！不应通向商铺的辅助用房。
②封闭楼梯间的门洞1500mm宽，防火门的净宽不足1400mm。
四、其它
1、总平面图表达不是太清楚。请再次核实一下，住宅建筑高度、层数、绿地率等，应与规划部门批准的规划文件一致。

2、项目规模不是中型。


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	韩文兵
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	周传浩
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

1. 分析设计参数问题：
1）总信息中罕遇地震影响系数最大值取值0.28，不满足GB50011-2010（2016年版）-表5.1.4-1规定7°取值0.5；
二.违反强制性标准：  

1. 基础部分：

1）缺基础及底板的计算信息、地基承载力值，基础计算书字迹打印太小，无法审核；

2）地下室外挡土墙水平和竖向分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定；外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强；

2. 分析设计参数、荷载取值等问题：

 1）板上荷载应按建筑实际做品准确计算统计（商铺需考虑预留装修及吊顶荷载，墙面有瓷砖饰面应计入瓷砖荷载），复核原设计并回复复核结果；

2）总信息中：一层与地下室结构的侧向刚度比（剪切刚度）均小于0.5，满足JGJ3-2010-5.3.7条要求，嵌固端应定义在地下室顶板计算；一层楼面截面尺寸、荷载输入、配筋等简图字迹打印太小，无法审核；框柱应按双偏压复核；

3. 构造不满足规范要求：

1）地下室顶板为上部结构嵌固端时，一层框柱、框梁应满足GB50011-2010（2016年版）-6.1.14-3条要求设计（请设计复核原设计）；2交A轴KZ3为穿层柱、B轴错层处框柱均应针对性的加强设计；

三.安全性问题: 

（无）
四.其他问题：

1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱正肆
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	江小伟
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1  消火栓系统未见有试验用消火栓。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7.4.9条.

三、安全隐患

（无）

四、其它

1 绿色设计专篇（给排水）二、项目概况有误。

2 配电房消防设计采用形式和设计参数应交代。

3 本工程为商业建筑，底层每间商铺应设2支水枪保护。


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王辉
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	韦燕科
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、设计说明工程概况为地上2层，地下1层。与项目不符。

2、绿建专篇为居住建筑，与项目不符。

3、设计人员未签名。

5、核实设计编号。
6、消防应以消防专项审查意见为准。



	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 俊
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 俊
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期A4#楼

	设计编号
	17-776

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.核查常开电动防火阀是否具备二次开启功能。
2.上部风口与下部风口宜分别设置电动阀门，满足平时排风与事故后排风的转换要求。


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱锋
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	万俊
	
	
	
	


