江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-469        
项目名称：江苏关方安全设施有限公司5#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月05日      
江苏关方安全设施有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月05日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房

	
	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	2368.77㎡
	建筑总高度
	12.15m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度18m/吊车10T
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J10-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、吊车≥10T的厂房建筑规模应为中型。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J10-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施、防火材料的性能要求及设计指标。《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017第3.1.4条。如吊车梁。

2、柱间支撑与屋盖横向支撑宜设置在同一开间。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第8.1.2条。

3、吊车牛腿以下柱间交叉支撑应选用型钢交叉支撑。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第8.2.3条。且宜画出柱间支撑立面图。

4、柱脚锚栓采用末端90度弯钩的机械锚固形式，弯后直段长度不宜小于12d，《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010（2015年版）第8.3.3条。M42宜采用焊端锚板的机械锚固形式。

5、端部刚架柱顶连接、隅撑设置，宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.2.1、7.2.2 条设计。

6、房屋高度大于10米，刚架、屋面檩条、墙面檩条、抗风柱的风压高度变化系数应按荷载规范GB50009第8.2.1条取值。

7、计算

   1）非膨胀型防火涂料的等效热传导系数宜取0.1，如取0.05宜有可靠依据。

   2）防火涂料厚度小于计算值。宜有防火计算结果简图。

   3）刚架计算应当考虑屋面雪堆积分布，屋面檩条也应考虑其影响。

三、安全隐患

无

其它
1、山墙抗风柱间系杆宜通长设置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	7
	
	结构设计 
	/

	设计人
	束伟华
	
	
	房屋抗震设计
	/


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J10-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J10-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J10-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏关方安全设施有限公司
	工程名称
	5#厂房

	请设计与甲方分别核实4#、5#厂房，整栋建筑同一时间（同一班次）使用人数。

同时，提供的工艺中涉及到铝板切割，该切割产生的铝粉是否构成《建筑设计防火规范》中的火灾危险乙类6项？设计需对该工艺详细说明来作为定义为丁类厂房的依据。




工程编号：2021（勘）123 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


