（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏安得利新材料科技有限公司
	工程名称
	白球成品仓库以及危废及阻聚剂库新建项目

	1、明确危废及阻聚剂库扩建部分的火灾危险性（明确储存物品的火灾危险性特征至几项）。

2、白球成品仓库室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。

3、补充消火栓管网的抗震支架设计专篇。

4、全厂消防总图，反映本次申报建筑位置及其周边建筑情况。

5、采用池塘作为消防水源，应有保证消防用水量安全可靠的措施。应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施。

6、在建筑总图中，反映采用规范的依据。



