江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       外接工程2021-023    
项目名称：江苏载誉置业有限公司聚龙府（南园）西大门
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月09日      
江苏载誉置业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           聚龙府（南园）西大门 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月09日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	聚龙府（南园）西大门

	
	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	项目地址
	射阳

	
	建筑面积
	地上46.80㎡
	建筑总高度
	13.30m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅳ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	建勘勘测有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	中国建筑上海设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见

	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	工程名称
	聚龙府（南园）西大门

	设计编号
	SH21DN11

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、应按照乙类公共建筑进行节能设计（公共建筑节能设计标准 GB50189-2015第3.1.1条）。

（三）、其它 

无

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	工程名称
	聚龙府（南园）西大门

	设计编号
	SH21DN11

	违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

（无）



	项目负责人
	邓世雄
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	石正宇
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	彭素芬
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	工程名称
	聚龙府（南园）西大门

	设计编号
	SH21DN11

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 分析设计计算完整性问题：

       1）二层梁高为1.50m，框柱计算要考虑梁端的刚域影响，请复核框柱的配筋；
三、安全性问题

（无）

四、其他问题

1. 提供针对本工程的结构设计总说明；
2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果；



	项目负责人
	邓世雄
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	李振国
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	谷加攀
	
	
	房屋抗震设计
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	工程名称
	聚龙府（南园）西大门

	设计编号
	SH21DN11

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它
1、设计编号不详。

2、通用设计说明针对性不强，宜按建筑物单独出设计说明。


	项目负责人
	邓世雄
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	潘晨光
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	高国胜
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏载誉置业有限公司
	工程名称
	聚龙府（南园）西大门

	设计编号
	SH21DN11

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	邓世雄
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	潘晨光
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	高国胜
	
	
	
	


