丹阳市血站新建项目二次意见
1、附属辅房一:水电专业一层房间功能与建筑不一致。具体：8-10轴之间，建筑专业上为备用消毒间和工具间（丙二类）；电专业此处为医废暂存和氧气房；水专业一次回复中未提供该层修改。
2、提供的室外消防总水图存在如下问题：（1）未在此图中找到室外消火栓；（2）提供的图纸较小，难以区分。

