江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-534        
项目名称：丹阳市恒泰电力工程有限公司业务用房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月23日      
丹阳市恒泰电力工程有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           业务用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月23日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	业务用房

	
	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2926.44㎡
	建筑总高度
	12.45m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、节能计算有漏洞（包括计算书）：三个楼梯在一层是均为敞开楼梯间（与室外空气相通），二、三层是也均为敞开楼梯间（与室内空气相通），因此整个建筑的室内空间没有被围合起来，没有保温性能。建议：一层全部楼梯应安装外门，并进行保温计算。
（三）、其它 

1、专篇上表格内要注明外门、窗开启形式 (如内、外平开? 推拉?)
2、节能专篇上应注明：节能专篇上材料和数据与其他图发生矛盾时,以节能专篇上的数值为准.。

3、未见评审透过的绿建方案。

4、办公业务类功能的污染物控制标准不应是Ⅰ类。

5、厚度120混凝土楼板的撞击声达不到75分贝的要求。

6、屋面构造大样中保温层厚度50mm，节能表中保温层厚度65mm，矛盾。

7、建筑外门应有保温要求，如M3036。
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、玻璃幕墙大样是全隐框画法，应明确注明：不得采用全隐框做法，专业公司二次设计时不应错误。
2、内天井式楼梯扶手高度900mm，不安全。

3、缺消防救援窗设计。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、业务用房按照公共建筑设计，项目负责人不应由注册结构师担任（不是工业建筑）！

3、请再次了解一下本项目是工业用地？还是民用用地？规划图仅表示为“业务用房”，看不出建筑物是否是办公楼？还是工业建筑？请提供依据（如批准的规划方案文本）。
4、缺少西立面图。
5、缺屋面的上人检修孔。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	3
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	裴方敏
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 结构方案部分：

1）1~10轴范围3~交C轴处框梁布置未满足增加冗余度作用；不符合GB50010-2010（2015年版）-3.2.1条规定；         

三、安全性问题

（无）
四、其他问题

1. 结构总说明四条设计房间荷载漏弱电机房使用荷载；工程概况应标明工程所在地址；

2. 危大工程说明未按工程实际情况进行设计和勾选；

3. 缺梁上墙体荷载统计信息；B轴及14交G~H轴上墙体砌筑在框梁外侧，未见设计和计算，设计依据和深度不足；
4. 本工程砼构件请按计算成果进一步自校，并回复自校结果；重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	沃红群
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、违反强制性条文

消防水箱进口管中与溢水面空气间隙不足150mm, 不符合《建水标》GB50015-2019  3.3.6.1条。

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
1,绿建专篇应采用2021年版最新参考样式。

2，内落水雨水管宜采用承压管材。



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	0
	强制性条文

	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	建筑设备
	0

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	钟国洪
	
	
	
	


工程编号：21（勘）196 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价①素填土）

3、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖，局部挖深达地表下4.6m，须引起注意）。

4、缺单桥静力触探试验数据分层统计表。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


