江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-013       
项目名称：丹阳镜茂小镇开发有限公司丹阳G2134地块
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月24日   
丹阳镜茂小镇开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳G2134地块    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月24日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：SE21KC009 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、地基基础设计等级为甲级，采用天然地基，应有进行载荷试验确定地基土承载力的建议。不满足规范JGJ/T72-2017的要求。

三、勘察深度
1、未对拟建场地的微地貌进行说明和划分。

2、②-1层为粉质粘土夹粉土，流塑为主，Es=6.7Mpa是否偏高？与其它指标不匹配，请核实。表7.6中②-1层的承载力值与表8.2.1的不一致。

3、②-2层的承载力特征值建议值为 50kpa，是否偏低？与其它指标特别是波速不匹配，且与“可不考虑地震震陷”相矛盾。

4、浅部取样进行了膨胀性试验，但未进行分析评价。

5、未交待地下水初见水位。将地下水分为潜水和上层滞水，但未分别测量地下水水位和埋深，分别取样进行水质分析。

6、甲级基础、勘察，应有各类建筑物的变形特征的定性分析评价；甲级桩基，应有桩基检测的建议。

7、基坑止水方案建议采用水泥搅拌桩，应提供相关参数。

8、建议预制桩以④-3层土作桩端持力层，桩要穿越较厚的硬塑、可塑的土层，挤土效应非常强烈，应有通过专家认证或业主承诺的建议。

9、宜补充旋挖桩参数。

四、其它
1、土工试验未委托当地一类试验室进行，不符合江苏省及镇江市的要求。

2、勘察报告提交日期为：2021.12.15，而江苏南京地质勘察院测试中心出的测试报告时间为:2021.12.16.

3、报告中说：第一次进场勘察时间为：2021.2.29～3.20，今年2月份有29号吗？

送样日期为：2021.3.1～3.6，试验日期为：2021.3.2～3.16。

第二次补勘时间为：2021.11.25～12.8，

送样日期为：2021.11.24～12.3，试验日期为：2021.11.25～12.4。

土试报告未出，勘察报告已出；勘探外业尚未开始，已有土样送到试验室了，室内土试已结束，而勘探外业尚未结束。



	设计人
	唐林
	专业负责人
	叶海霞
	注册师
	赵裕锋


