（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市新嘉源房地产开发有限公司
	工程名称
	嘉源大泊地块（泊园）项目P1地下车库及5#楼开闭所、配电房

	设计编号
	MZJ2021-36-5

	1.排烟风管穿过防火单元隔墙处应设排烟防火阀。
2.控制阀门应设在本防烟分区内。


	项目负责人
	颜斌
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	赵静
	
	
	
	


