江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-531        
项目名称：江苏振宇汽车部件有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月24日      
江苏振宇汽车部件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月24日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	项目地址
	界牌镇

	
	建筑面积
	8075㎡
	建筑总高度
	15.55m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级/戊类（冷压板原材料）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	框架：3F/跨度10m；排架：单层/跨度15m/吊车32T
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-118-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、西侧三层厂房部分的设计太像沿街的商办楼了，有隐藏设计的嫌疑，本次审查再次提醒：应绝对禁止挪作商办楼用。

2、二、三层缺消防救援窗。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、吊车吨位≥30吨的单层厂房，工程等级为大型。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	2
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-118-1

	一、违反强制性条文

1、承台混凝土强度低于桩混凝土强度，未进行桩上承台的局部受压承载力计算。JGJ94-2008-5.9.15；

2、经抽查：结施10： 屋面梁平法施工图中，2，6，9,14轴框架梁WKLb8中柱支座处，上部钢筋配14根25，钢筋配置量小于计算量；结施13：屋面板平法施工图中，WB1板底X向配筋圆6@200，钢筋配置量小于计算量，不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、违反强制性标准

1、电梯底坑侧壁为防水混凝土结构，厚度不应小于250mm。GB 50108-2008-4.1.7；电梯坑侧壁及底板配筋宜有强度、裂缝计算书。

2、桩基设计等级为乙级，单桩竖向极限承载力标准值和桩长的确定，需据经验参数法计算结果和单桩静载实验结果综合比对确定，缺试桩报告文本。JGJ94-2008-5.3.1-2；

3.应注明“受力预埋件的锚筋...不应采用冷加工钢筋”。GB50010-2010（2015年版）-9.7.1；

4、计算书：

1）补充吊车梁计算书、牛腿计算书、吊车梁与柱连接埋件计算书；补充雨蓬设计计算书。
2) 结构计算书1：荷载统计中墙体荷载采用的是砼空心砌块，与建筑图要求不一致，请核对；D~F/1~7与D~F/8~15轴线结构回填的X,Y向基本周期填反了；补充4层电梯机房屋面梁挠度及裂缝计算简图。补充各层板计算配筋图及相应裂缝，挠度计算结果图纸。
4）结构计算书2：A~C/1~7与A~C/8~15轴线结构补充强刚模型下整体指标的计算结果；A~C/1~7与A~C/8~15轴线结构荷载简图中缺失A轴线层间梁砖墙荷载，缺失吊车梁及轨道连接作用于柱上的集中恒载，重新调整并复核；补充基础梁挠度和裂缝简图；基础计算书中部分计算结果简图字迹重叠，无法审核；沉降计算结果简图不完整，应计算相邻柱的沉降差与规范限值比较；单桩承载力侧摩阻力计算未乘周长，复核调整后重新提供；补充桩水平承载力计算是否满足计算的计算简图；PK计算书恒载图中吊车梁及轨道连接作用于柱上的集中荷载缺失，补充计算；

3）管桩及基础结构重要性系数γ0应取为1.1，未见相关计算书予以明确。DJG32TJ 109-2010 -表3.1.3-注3；
4）砌体女儿墙高度不宜大于1米，且应采取措施防止地震时倾倒。GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条。（提供女儿墙抗倾覆计算书）

5）各楼（屋）面层的边梁上有外挑悬挑板设计时，作为嵌固端的边梁应考虑悬臂构件的不利影响（弯、剪、扭等），《混 规》GB50010-2010 第 6节；

三、安全隐患

无
四、其它
1、结构设计总说明中：本说明中所列部分规范规程已经废止，且规范、图集名称有误，             请自行核对并调整；三.1.（4）中Q235没有E等级；三.1.（5）中Q345B牌号已作废；三.4中±0.000以上墙体所用材质与建筑说明不符，请核对并回复结果；注明防水设计水位及抗浮设计水位；注明承台保护层厚度；

2、结施12：吊车台数与建筑图不符，请复核；缺少吊车轨道及轨道连接等内容。缺少吊车梁制作及施工的必要说明。
3、结施15：HPB300无直径14以上的钢筋，因此电梯吊钩采用直径22的HPB300钢筋不合适，建议采用Q235B圆钢。GB50010-2010第4.2.2条表4.2.2-1；
3、结施16：楼梯详图宜明确楼梯抗震等级；梯梁(TL)明确抗震等级，梯柱（TZ）宜注明按框架柱施工，明确抗震等级；TL2箍筋间距宜改为@75。

5、钢吊车梁宜进行耐火验算及防火设计。

6、结施03：应注明承台周围回填土种类。DJG32TJ 109-2010 -3.5.13-2；
7、结施13,15：屋面楼板配筋宜双层双向通长设置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	1

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-118-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，排水立管二层处应设检查口。《建水标》GB50015-2019  4.6.2.1条。

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	赵苏丹
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-118-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-118-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：21-128 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价①层素填土、③层淤泥质粉质粘土、⑤层淤泥质粉质粘土夹粉砂）

2、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖及桩基施工）。

3、③层淤泥质粉质粘土、⑤层淤泥质粉质粘土夹粉砂的灵敏度等级宜做无侧限抗剪强度试验确定。

4、进场勘察日期为2020.04.09-2020.04.12，土工试验报告日期为2021.6.28，勘察报告提交日期为2021.6.28欠妥，原因：土样存放时间不能太长，否则水分流失，导致部分试验结果失真，另外土工试验报告日期应在提交勘察报告日期之前，编辑报告、分层、出图等均需时间，请再复核一下日期准确性。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


