（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	结构体系
	框架结构
	基础形式
	桩基

	设计编号
	21-118-2

	违反强制性条文

承台混凝土强度低于桩混凝土强度，未进行桩上承台的局部受压承载力计算。JGJ94-2008-5.9.15；

经抽查：结施5： 底层框架柱平面配筋图中，5/B、6/B、7/B柱角筋直径圆16，小于电算配筋值；结施6：四层框架柱平面配筋图中，3/B柱实配角筋小于电算值；结施8：屋面框架梁平面配筋图中3轴线框架梁中间支座处实配箍筋圆8@100小于电算值；结施9：二(三）层、四层板配筋图中1~2/B板顶负筋小于电算值；8/C处两桩承台底筋小于电算值，9/A处两桩承台顶筋小于电算值。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、违反强制性标准

1、电梯底坑侧壁为防水混凝土结构，厚度不应小于250mm。GB 50108-2008-4.1.7；电梯坑侧壁及底板配筋宜有强度、裂缝计算书。

2、本图中二层、四层中9轴线框架梁贯穿中柱的钢筋直径大于柱在该方向截面尺寸的1/20，不一一举例，请全面核查并回复结果。GB50011-2010（2016年版）-6.3.4-2。

3、本图中部分框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。GB50011-2010(2016年版）-6.1.5。
4、计算书：

1）第3层荷载简图右侧楼梯间梁上砖墙自重漏输，已输入楼梯间9轴线外墙荷载7.00KN/m偏小；第4层荷载简图中右侧楼梯间屋面梁上砖墙自重漏输；第6层屋面荷载输入有误。荷载统计中墙体荷载采用的是砼空心砌块，与建筑图墙体说明不一致，
2）梯段板计算书中恒载计算量大于楼层平面输入荷载，须复核楼梯周边框梁、框柱承载力是否满足设计要求，并回复复核结果；
3）管桩及基础结构重要性系数γ0应取为1.1，对2桩承台桩基应取为1.2。DJG32TJ 109-2010 -表3.1.3-注1，3；

4）补充各层板挠度及裂缝计算简图；补充承台联系梁裂缝及挠度计算简图；补充雨蓬设计计算书；补充桩竖向承载力及水平承载力计算书；补充桩基承台受剪、冲切等计算结果。
4）砌体女儿墙高度不宜大于1米，且应采取措施防止地震时倾倒。GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条。（提供女儿墙抗倾覆计算书）

5）各楼（屋）面层的边梁上有外挑悬挑板设计时，作为嵌固端的边梁应考虑悬臂构件的不利影响（弯、剪、扭等），《混 规》GB50010-2010 第 6节；

6）计算书表10-3中4层层间最大位移比1.3，与其下注明本工况下全楼最大层间位移比1.5（发生在4层1塔）不一致，请核对并回复原因及结论。

7）本图中楼梯与结构主体整浇，楼梯设计应进行抗震承载力验算并复核配筋，且应加强楼梯构件的抗震构造措施。GB50011-2010（2016年版）-6.1.15-2条。
三、安全隐患

无
其它
1、结构设计总说明中：本说明中所列部分规范规程已经废止，且规范、图集名称有误，             请自行核对并调整；三.1.（4）中Q235没有E等级；三.1.（5）中Q345B牌号已作废；三.4中±0.000以上墙体所用材质与建筑说明不符，请核对并回复结果；注明防水设计水位及抗浮设计水位；地基基础设计等级为乙级与结施3中基础施工说明描述不一致，请复核。
2、结施2：预制桩施工说明中桩基安全等级为乙级，与结施3中基础施工说明描述不一致，请复核；基础承台平面布置图中部分承台编号错误，如4/C承台应为CT4，其余请复核调整；应注明承台周围回填土种类。DJG32TJ 109-2010 -3.5.13-2；

3、结施3：4-4剖面承台底标高取值-1.800，与基础施工说明矛盾。

4、结施4：承台详图无详图编号，承台底标高有误，CT8与电梯基坑相碰，调整承台标高；基础联系梁顶宜与承台顶面处于同一标高。JGJ94-2008-4.2.6-4。

5、结施6：四层框架柱平面配筋图中缺失8~9/B~C部分柱配筋图。
6、结施10：电梯吊钩采用Q235A不合适，建议采用Q235B圆钢。GB50010-2010-9.7.6；
7、结施11,12：楼梯详图宜明确楼梯抗震等级；梯梁(TL)明确抗震等级，梯柱（TZ）宜注明按框架柱施工，明确抗震等级；
8、缺少雨蓬详图；框架边梁G筋宜改为N筋；柱、梁楼层表一层层高有误；

9、屋面板及有水房间板不宜采用塑形算法；

10、结施9：四层板配筋图中屋面板负筋钢筋在梁支座处应拉通，不宜在梁支座处分开设置。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	1

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	1

	审查人
	王晓明
	
	专业审查号
	10241-S1017
	日  期
	2021.12.22

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


