江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2021-022        
项目名称：丹阳港华燃气有限公司丹阳港华燃气

综合服务大楼仓储楼幕墙 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年12月28日     
丹阳港华燃气有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳港华燃气综合服务大楼仓储楼幕墙    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳港华燃气综合服务大楼仓储楼幕墙

	
	建设单位
	丹阳港华燃气有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	7298㎡
	建筑总高度
	21.45m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	筏基

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳港华燃气有限公司
	工程名称
	丹阳港华燃气综合服务大楼仓储楼幕墙

	设计编号
	DYX-21-011

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、违反强制性条文

（无）

三、违反强制性标准

1、消防救援窗仅仅只有一处？数量不足（建筑防火规范7.2.5条）。
四、安全隐患

1、外幕墙造型做工较复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请装计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的绿建性能、结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。
2、局部铝单板内没有骨架，不符合规范。女儿墙部位以后维护或挂绳子都存在安全隐患。

[image: image3.png]ADAOXbmm A

1N L=40mm

ASTMAREL HITRS

120:60xbmm ke, Q2358
HE</400mm,

st 2mm T8, B300
Imm Bl

BbAEiB 8300
PR, 916m

ih





[image: image1.png]5B LSOGI-40B4AE A
STOOSHEHS [ e
20 s00 i B
N Hr—

0





五、其他

1、图纸应说明有自动喷淋系统：否则部分楼层间防火挡墙高度不足1200mm，如A-A剖面图（建规6.2.5条）。

2、外窗大面积采用玻璃砖，应注意结构安全。同时请核查暖通专业：丙类仓库的防排烟，应满足规范。
[image: image2.png]¢ ol (X) K]
s
o
ussgeies | smemsei sssamacomun. | s s
] /B e e
! £
|



3、横梁没有固定螺丝，不满足规范。？

	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	2
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳港华燃气有限公司
	工程名称
	丹阳港华燃气综合服务大楼仓储楼幕墙

	设计编号
	DYX-21-011

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、应按《钢结构设计标准》GB50017－2017第18.1节作钢结构抗火设计，设计文件应注明防火材料的性能要求及设计指标。《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017第3.1.4条。

三、安全隐患

（无）
四、其它

（无）


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	/
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	
	


