江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-529        
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司灏园人防地下车库
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月10日      
丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            灏园人防地下车库  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月10日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	灏园人防地下车库

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	项目地址
	迎春路

	
	建筑面积
	3571.25㎡（人防面积）
	建筑总高度
	-6.30 m

	
	建筑层数
	地下1层 
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅱ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文
1、人防区域所有的安全疏散出口均不能满足“独立的直通室外的安全疏散口”，所以本次设计需重新设置安全出口（车库防火规范GB50067-2014第6.0.1条）。
二、违反强制性标准

1、地下室顶面、墙面防霉涂料的燃烧性能不明确，无法判断是否满足GB50222-2017对地下室顶面、墙面的要求（以及DB32/T3904-2020第6.2.6条要求）。

2、地下车库的坡道敞开段无遮雨设施时，在坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库设计规范JGJ100-2015第4.4.2条）。

3、排风口应超出地面2.50m（车库设计规范JGJ100-2015第3.2.8条）。

三、安全隐患

1、图纸比较复杂，请设计单位再仔细过滤（认真审核、校对）一下，防止会有不必要的安全隐患。

特别提醒：图纸设计深度不够，如：地面层建筑平面图仅示意、地面建筑的屋顶平面图、有哪些设备用房？没有设计交代？无障碍设计及车位的计算情况、汽车库内的地面排水设计、与对接住宅楼的结构的处理等等。特别注意：与上部建筑是否精密衔接？请自行检查疏漏，防止错误！

四、其它
1、总平面设计：

（1）总平面图集设计说明中缺总体技术经济指标的描述，图面中交通体系表达不清，无法对诸如停车配建、出入口设置、无障碍户型设置等情况进行判断。

（2）基地车行出入口处应按JGJ100-2015第3.1.7条规定设置减速安全装置。

（3）应核查地下车库出入口与基地道路之间的缓冲距离。

（4）请细核对设计院出的总图与规划局批准的总图,(因电脑上显示不清楚) 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)

2、需预售车位时，地库平面图需要标注所有的“车位编号”。

3、不仅是防火分区示意图上标注安全出口（标注不清），平面图也应标注安全出口及出口编号（作为设备专业的依据）。
4、 平面图汽车库入口未做防火卷帘.  （请查坡道上是否设有自喷）   GB50067--2014. 5.3.3条

5、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。



	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	3
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文

1、有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各侧力构件方向的水平地震作用。GB50011—2010（2016年版）第5.1.1－2条。
二、违反强制性标准

1、地下室连为整体的多塔楼结构，嵌固部位在基础顶面，宜按嵌固在地下室顶板和基础顶面两种情形作包络设计，塔楼模型宜至少附带两跨的地库结构。地下室顶板设计（板厚及配筋率）宜符合高规10.6节多塔楼结构设计的有关规定。结构模型仅按一层计，与实际结构（大底盘多塔楼结构）不符。

2、层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物，基础设计等级应按甲级。《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第3.0.1条。抗浮设计等级宜同基础设计等级，复核抗浮计算。

3、计算书：

   1）缺梁、板上荷载统计计算(应根据建筑具体做法进行统计）；消防车荷载取值宜有计算；缺墙柱轴压比计算简图；补充汽车坡道侧壁计算及抗浮计算；地下室抗浮计算时，模型中的荷载宜有计算过程。
   2）补充变形验算。

三、安全隐患  

无

四、其它

1、±0.0的设定，建筑、结构不统一。图签栏工程名称错误。

2、场地类别III类、特征周期0.45，与勘察报告设计总说明（II类，0.35）不一致。  

3、抗拔桩宜注明检测要求。

4、缺危大专项提示。

5、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	李 峰
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

 三、安全隐患

（无）

四 其它

1 汽车坡道出入口前后宜采用易熔金喷头。

2 人防部分图纸，应以人防部门另行专项审查为准。


	项目负责人
	李 峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。

2.配电变压器应采用节能环保型、低损耗、低噪音的三相变压器（如卷铁芯等），接线组别为Dyn11。配电室内变压器应选用SCB11型及以上包封绝缘干式变压器，配温控装置和冷却风机，带有金属外壳，并设置配变超温远程告警装置。详见DGJ32/TJ11-2016第5.1.1条要求。

3.请确认：当火灾确认后，应自动打开汽车库的电动栅杆；详见《民用建筑电气设计标准》DG51348-2019的13.4.5条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。

2. 战时电气设计部分审查意见，详见人防办施工图审图意见。



	项目负责人
	李 峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	李 峰
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	灏园人防地下车库

	设计编号
	DYX-21-30

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.排烟风管穿过防火隔墙处应设排烟防火阀。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.排烟系统的控制阀门应设置在本防烟分区内。


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	王玮
	
	
	
	


