江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-548        
项目名称：江苏博大光学眼镜有限公司2B#厂房加接
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月31日      
江苏博大光学眼镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2B#厂房加接     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月31日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	2B#厂房加接

	
	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	项目地址
	司徒镇

	
	建筑面积
	5260㎡（地上4837，地下776）
	建筑总高度
	23.65m

	
	建筑层数
	地上：6层 
	耐火等级
	二级/丁1类

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	6F/跨度9.8m/吊车无
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	工程名称
	2B#厂房加接

	设计编号
	21-92

	一、违反强制性条文

1、建筑面积大于5000㎡（单体建筑中所有丁类车间的总面积）的丁类生产车间应设计排烟设施（防火规范8.5.2条）。另外见《江苏省消防设计问题解答》P72（苏建函消防〔2021〕171号） 。
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、政府备案批文（司政经发备【2021】50号）显示：主要原料是树脂，生产镜片，不是设计说明的眼镜架（丁类），应按照“丙类火灾危险性等级”重新设计。

2、加接后原2B#厂房的消防设计是否满足现行规范？无法判断，图纸应设计到位！保证原2B#厂房的消防否满足现行规范。
3、本建筑怎么看都像个“沿街商业、办公等民用建筑”，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程严禁当作“沿街商业、办公等民用建筑”使用！提醒建设方及负责人：应提供使用承诺书。

四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、屋顶平面图中局部房间有具体使用功能（工具间是仓库、储藏性质）应计算建筑总高度（建规GB50016-2014（2018版）第A.0.1-5条）。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	3
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	工程名称
	2B#厂房加接

	设计编号
	21-92

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 基础部分：

1）需提供基础静+活标准组合荷载作用下的地基反力计算书；
2）A轴处基础梁外伸长度不满足GB50007-2011-8.3.1-2条要求，需另补充该轴基础完整计算材料；         

三、安全性问题 

（无）
四、其他问题

1. 结构总说明六.一条填充墙材料表中：砼加气块规格、强度一样，容重不同，请设计重新依据产品要求复核；

2. 地下室工程如有涉及到基坑开挖超过规定深度时须补充危大工程说明；

3. A轴基础与原已建工程基础相邻，施工说明里应附有原已建工程的概况：±0.00相对标高、结构体系、楼层、原基础形式及范围等相关内容，并不应影响原结构基础安全；

4. 需对楼梯梯段板加强设计；屋面悬挑构件较大，抗悬挑框梁应加强设计；

5. 本工程砼构件请按计算成果进一步自校，并回复自校结果；重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	工程名称
	2B#厂房加接

	设计编号
	21-92

	一、违反强制性条文

消防水池进水口管中-1.0,溢水-1.15；屋顶消防水箱进水口管中31.15,溢水31.0，两进水管的空气间隙均不足150mm, 不符合《建水标》GB50015-2019  3.3.6.1条。

二、违反强制性标准

标高23.7局部工具间楼层不属于建规规定的不计入建筑高度的楼层，消防系统应以高层丁类厂房考虑，室内消防水量和消防水池储水不足。《水消规》GB50974-2014 3.5.2 和4.3.2条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，从消防系统看，单体消防系统底层并未形成环网，部分消火栓有消防引入环接出，如消系统与室外管网共同组成环网，则需图示室外成环部分。

2，说明5.3.（1）条不妥，底层车库部分应以B类中危险级配置灭火器。

3，根据《2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》要求：应提供室外消防给水总图，应有室外消火栓系统设计（含室外消防环网)。总图上应标注消防水箱、消防水池、消防泵房、消防水池取水口（储存室外消防用水量时）、消防水泵接合器等消防设施位置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文

	建筑防火
	0

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	1

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	工程名称
	2B#厂房加接

	设计编号
	21-92

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏博大光学眼镜有限公司
	工程名称
	2B#厂房加接

	设计编号
	21-92

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：2021（勘）147 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

1、有基坑（消防水池泵房），应按《建筑基坑支护技术规程》进行相关土工试验，提供相关参数。

二、违反强制性标准
1、未附邻近场地已有水（土）分析资料进行腐蚀性评价。

三、设计深度
1、依据技术标准不全。

2、勘察工作叙述没有针对性。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 （2009版）拟建场地为三级场地不妥，勘察等级为丙级不妥。请核实。

5、未交待地下水初见水位；几个地下水位相互矛盾。 

6、地基均匀性应在基础方案（天然地基）后进行评价，同时应评价地基稳定性。

7、未交待消防水池周边情况，未提供桩型和桩基参数，提供抗拔系数有何用？

8、平面图未标注比例尺，图例与标注不符，宜提供勘探孔一览表。

9、无工程风险提示及建议。

四、其它
（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


