吕叔湘中学迁址新建项目 1~6#宿舍楼：
1. 重点设防类单层连廊采用单跨框架结构时，需要注意加强。
2. 结构的第一、第二振型宜为平动，扭转周期宜出现在第三振型及以后，见GB50011-2010-3.5.3.3条及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性（周期和振型）宜相近，宜重新调整竖向抗侧力结构布置；（多层连廊）

3. 框-剪结构需按规范要求进行设计（多层连廊未进行0.2V0调整）；

4. 设缝结构应以各塔独立的结构单元计算为准；

5. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
6. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
7. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

吕叔湘中学迁址新建项目 1~2#教学楼：
1. 设缝结构应以各塔独立的结构单元计算为准；

2. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
3. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
4. 楼梯间大部分设置在角部或者转角部位，结构抗震构造措施宜提高或加强；
5. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

6. 楼梯板计算模式和实际不符；

7. 弧形梁宜安扭矩少折减或不折减复核相关构件设计；

吕叔湘中学迁址新建项目 3~10#教学楼：
1. 设缝结构应以各塔独立的结构单元计算为准；

2. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
3. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
4. 楼梯间大部分设置在角部或者转角部位，结构抗震构造措施宜提高或加强；
5. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

6. 楼梯板计算模式和实际不符；

7. 弧形梁宜安扭矩少折减或不折减复核相关构件设计；

8. 重点设防类单层连廊采用单跨框架结构时，需要注意加强。

9. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用；

10. 地下室作为上部结构嵌固部位需按GB50011-2010-6.1.14条要求进行判断及设计；

吕叔湘中学迁址新建项目 1#连廊：
1. 重点设防类单层连廊采用单跨框架结构时，需要注意加强。
2. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
3. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
4. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

吕叔湘中学迁址新建项目 1#图文信息中心：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
3. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

4. 楼面开大洞处需采取针对性加强措施；

5. 宜补充开大洞处，单榀平面框架复核验算；

6. 加强大悬挑部分结构设计；
7. 一级框架结构梁、柱箍筋直径不应小于10mm，全面自查复核；

吕叔湘中学迁址新建项目 3#云阳书院：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 重点设防类单层连廊采用单跨框架结构时，需要注意加强。（裙房、入口）

3. 结构的第一、第二振型宜为平动，扭转周期宜出现在第三振型及以后，见GB50011-2010-3.5.3.3条及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性（周期和振型）宜相近，宜重新调整竖向抗侧力结构布置；（入口）

吕叔湘中学迁址新建项目 4#食堂：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
3. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

4. 屋顶局部开大洞口，应采取其可靠的加强措施；
5. 部分端跨（1、7轴）建筑结构为单跨框架结构，结构抗震构造措施宜提高或加强；
6. 因5#楼梯影响，二层7/C轴处框梁无拉通，应按越层框架柱考虑；
7. 加强大悬挑部分结构设计；

吕叔湘中学迁址新建项目 5#艺术中心：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
3. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

4. 屋顶局部开大洞口，应采取其可靠的加强措施；
5. 宜补充开大洞处，单榀平面框架复核验算；

6. 加强斜柱部位结构设计；（8轴外圆柱处）

7. 一级框架结构梁、柱箍筋直径不应小于10mm，全面自查复核

8. 加强大悬挑部分结构设计；

9. 梁平面外上悬梁处需采取针对性措施；

10. 楼梯板计算模式和实际不符；

11. 缺预应力混凝土结构部分相关计算资料；

吕叔湘中学迁址新建项目 6#、7#（体育馆、风雨操场）：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
3. 7#风雨操场应是一级框架结构（总说明表二级有误）；
4. 地下室作为上部结构嵌固部位需按GB50011-2010-6.1.14条要求进行判断及设计；

5. 抗震设防区，管桩基础应进行桩基水平承载力验算；

6. 复核单侧悬梁处，柱计算长度取值；

7. 宜补充单榀平面框架复核验算；

8. 空间网格结构分析时，应考虑上部空间结构与下部支承结构的相互影响；

9. 加强钢结构屋盖的支座节点设计，以满足计算假定的支座条件（释放大部分的温度应力、传递竖向及水平力等作用），保证结构安全；

10. 桁架支承于下弦节点，应有可靠的防侧倾体系，应设置平面外的稳定支撑系统；

吕叔湘中学迁址新建项目 8#看台：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 楼梯、阳台和上人屋面等栏杆活载的防护栏杆最薄弱处的最小水平推力应不小于1.5KN/M（GB50099—2011-8.1.6条之要求，中小学设计规范）；
3. 看台结构人员集中，抗震设计宜按二级考虑；
吕叔湘中学迁址新建项目 9#、10#、11#大门门卫：
1. 抗震地区，框柱宜按双偏压计算；
2. 建筑结构为单跨框架结构，结构抗震构造措施宜提高或加强；

2021.01.25.

