（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	丹阳华海电力有限公司燃机热电联产项目。主厂房

	设计编号
	F05161S-T0301

	一、强制性条文

1、电控楼：疏散内走道不能直通左侧封闭楼梯间的门，电梯门右侧的墙和门是阻挡物（建规6.4.2条）。

第二次复审意见：回复不符合要求，不是消防电梯，楼梯间也不是防烟楼梯间，不适用建规6.4.3-3条的要求。由于依据的《火力发电厂标准》已经超出了“建筑行业（建筑工程）施工图审查中心”的认知范围和审查能力的范围，建议：本项目交由对口的行业（国家工程资质标准中的“电力行业”）审查。
建筑的消防高度25.252m是高层建筑了，应采用封闭楼梯间（建规3.7.6条）。

第二次复审意见：回复不符合要求，既然设计单位不执行“建筑行业”的防火规范，本图不宜在“建筑工程施工图审查中心”审查。（注：火力发电站的专项规范已经超出审图人员能力范围，本项目过于专业，应由火力发电站的专业机构审查）。
二、强制性标准

1、电控楼：三层为人员会议、控制室、工程师室、值班备餐等，应按照“一类工业建筑”进行设计节能！《工业建筑节能设计统一标准》3.1.1条。
第二次复审意见：回复不符合住建部门的相关要求，还是不满足建筑节能规范。

2、电控楼：上人屋面的女儿墙净高约850mm（新通则6.7.3条）。
第二次复审意见：应有具体施工图做法。
三、安全隐患
1、没有说明原材料是什么？确定为丁类错误（建规3.1.1条），请再确认一下可靠的设计依据。如果是丙类，本项目应重新设计。

（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书，或提供“安评报告”）

第二次复审意见：回复合理，提供使用承诺书。

按照国家制图标准，本项目设计深度严重不足，反而非建筑的机器设备零件画的很细，但是建筑设计太粗糙，节点大样几乎没有，无法指导施工，请设计单位认真对待！

第二次复审意见：回复不符合要求。
四、其他

1、本套图纸缺总平面图、缺吊车梁的建筑平面图（吊车的吨位是多少？也不知道），图纸不完整。
第二次复审意见：回复不符合要求。
2、缺工业项目负责人及签名。

第二次复审意见：回复不符合要求。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	工业项目负责人：？
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


