江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-065        
项目名称：高邮市邮地实业投资有限公司盐河之心

（D2地块）伴湖书院 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年01月29日     
江苏省建设厅制

高邮市邮地实业投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           盐河之心（D2地块）伴湖书院     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年01月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	盐河之心（D2地块）伴湖书院

	
	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	6364.48㎡（其中地上5004.07㎡）
	建筑总高度
	19.20m

	
	建筑层数
	地上3层/局部地下1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	合肥建工装饰工程有限责任公司
	资质等级
	装饰与幕墙设计甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）伴湖书院

	设计编号
	2020WXSF06

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、幕墙传热系数分级（4.0≥K≥3.0）错误！应按照原始建筑设计（最终的绿建设计专篇20.12.31）的传热系数控制（K≤1.796）。

2、所选用的玻璃6+12A+6mm中空双钢化玻璃与原设计不一致？原设计（最终的绿建设计专篇20.12.31）是：6mm（中透光Low-E)+12mm氩气+6mm透明（K≤1.796）。

3、设计说明：玻璃2.12条（注意：有多处）中“隐框玻璃幕墙”做法错误，“隐框玻璃幕墙”应严格禁止采用。
（三）、其它 

1、原设计（最终的绿建设计专篇20.12.31）（幕墙气密性）是：4级？
2、原设计综合得热系数0.387（最终的绿建设计专篇20.12.31），折算成SC为0.387/0.87=0.45，请核对遮阳系数性能问题？
二、强制性条文

1、楼层间应有1200mm的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。如1-1剖面图的关键点应有节点大样。
2、原建筑的防火救援窗应设计出来（建规7.2.4条）。

三、强制性标准

无
四、安全隐患

1、特别要注意：大量的玻璃（单块玻璃）大尺寸严重超标，使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

2、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他`

1、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及和改变原结构、节能、消防部分。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、设计说明应有：建筑的基本规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。
4、未见“原主体建筑设计与幕墙设计情况确认表”。

5、玻璃幕墙保养与维修说明不全面，应按照《关于加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（苏建函科〔2015〕297号）执行。   



	设计人
	张加财
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	卢伟伟
	项目负责人：万德云
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）伴湖书院

	设计编号
	2020WXSF06

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，具体这些锚栓布置在主体什么位置没有相关结构图，无法审查其布置和受力的安全性和合理性，请设计按以下要求补充、完善图纸和图纸目录，再送审。

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。

2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（按画图实际比例出图）。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值应注明清楚。



	设计人
	张加财
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	万德云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	卢伟伟
	项目负责人：万德云
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


