（建筑）专业第四次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目主厂房

	设计编号
	F05161S-T0301

	一、强制性条文

1、电控楼：疏散内走道不能直通左侧封闭楼梯间的“疏散门”，电梯门厅右侧的门并不是“安全疏散出口”（阻挡了安全出口），不符合“封闭楼梯间”的要求（建规6.4.2条）。
三、安全隐患

2、按照国家制图标准，本项目设计深度严重不足，反而非建筑的机器设备零件画的很细（注意：机器设备零件及工艺不在我们审查范围内、应由发电专业部门及人员审查），但是建筑设计太粗糙，节点大样几乎没有，无法指导施工，本工程看上去非常复杂！再次请设计单位认真对待！（比如：屋面大量引用图集的表示方式，如引用电动天窗节点12J201-1/H17，只是表示这样的做法，但是具体的尺寸应根据本建筑的要求设置详细的数据，对照图集天窗的混凝土翻边究竟是多少？施工单位具体采用多少尺寸？结构图又是按照多少尺寸设计的混凝土结构挡板的呢？）。

补充意见：关于出图规范性要求，请注意

1、回复的文件中，注册建筑师的章有效期到2020年12月，已经作废！江苏省勘察设计出图章有效期到2020年9月，也已经作废！所有章的比例尺寸不对，请盖“正规的章”。


	设计人
	龙思成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	高永星
	工业项目负责人：
	
	建筑功能
	

	注册师
	高永星
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


