江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-081        
项目名称：江苏天冠精密机械发展有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年03月16日      
江苏省建设厅制

江苏天冠精密机械发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年03月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	26688㎡
	建筑总高度
	钢结构1F：12.95m；
钢砼框架2F：11.45m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二级/丁1类

（钢材料加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三/四级

	
	结构体系
	框架/门刚
	基础形式
	桩基础/独基

	
	规 模
	钢结构1F/跨度30m/吊车无；

钢砼框架2F/跨度12m/吊车无。
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、一层西侧的区域两个安全出口通向的是同一个“大空的楼梯间”，且没有直通室外？另外1轴的两个外门间距小于5米，只能算一个出口！（参见建规3.7.2条）。

四、其他

1、东西立面图标注反了。

2、在2-2剖面图的楼层外窗（凡2层、上下通长）处，应画具体的防火封堵（1200mm高，上下封堵）大样。


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3200852-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

框架部分：

1、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。图纸上需注明加腋位置。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.1.5条。

2、最外层钢筋的保护层厚度，不符合砼结构设计规范GB50010-2010(2015年版）第8.2.1条。

3、双柱基础（ZJ－8，ZJ－9）顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。

4、桩静载检测值，宜计入桩顶设计标高至地面段的土的摩阻力。

5、宜标明配电房框架抗震等级（计算按二级，单跨框架结构）。

门刚部分：

1、柱脚锚栓采用焊端锚板的机械锚固形式，锚板厚度不宜小于锚栓直径，采用末端90度弯钩的机械锚固形式，弯后直段长度不宜小于12d，《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010（2015年版）第8.3.3条。边柱下锚栓直径平面图标注42与大样图标注39不一致，请核查。

2、宜注明对钢结构的钢材的材料要求，建筑抗震设计规范GB50011－2010（2016年版）第3.9.2－3条。

3、构件腹板高度大于500mm且防火涂料厚度大于30mm，宜在涂层内设置与钢构件相连接的镀锌铁丝网或玻璃纤维布。 《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017第4.2.1条。

4、设计说明中屋面恒载取值0.5KN/m2，屋面檩条计算时屋面自重取值1.5KN/m2，刚架计算恒载取值12KN/m，请核查并列出屋面恒载统计过程。

5、高通窗两侧竖向构件宜有计算书。

四、设计深度

框架部分：

1、缺桩反力计算结果简图，核查桩基计算是否计入其上的底层墙体荷载？

2、地基基础设计等级丙级，桩基设计等级乙级，二者宜一致。

3、设计说明中宜注明工具间活荷载（计算按5.0）。

4、梁上立柱采用平法标注，类型号宜改为LZ。

5、核查1轴线外侧梁上荷载，应考虑建施立面做法（装饰铝板）。

6、图中宜示出屋面水箱的基座位置（水箱结构跨度参见水箱图集）并复核荷载输入是否在基座上。

7、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1消火栓系统图中楼层和管道高度应该注明。

2 消火栓系统图中顶部水平总管应设置检修阀门。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	臧亚明
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	臧亚明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。 

2.未表示（消防控制室的框图及）消防控制室的平面图。



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏天冠精密机械发展有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-045

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

（无）



	设计人
	王玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵祖平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


天冠精密机械21（勘）011（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
桩基设计等级未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

1-1’剖面C2与J2间、J2与C3间；3-3’剖面J10与C11间、C11与J11间等勘探点均未加密，不符合GB50021-2001（2009版）第4.9.2条第2款。
三、其他

1、③层淤泥质粉质粘土的灵敏度等级未提供，请补充。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


