（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳香逸大酒店发展有限公司
	工程名称
	贵宾楼、北楼改扩建--北楼

	设计编号
	JAE-2046

	二、强制性标准

北楼：

1、一层汽车库和地下车库入口未见消火栓、喷淋、灭火器等消防设施。

五、其他

1、所有喷淋配水支管均为DN150是何意？明显太大。

2、绿建专篇中，太阳能项目填写有误。



	设计人
	黎泽天
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 叶剑
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


