幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）伴湖书院

	设计编号
	2020WXSF06

	二、强制性条文

1、楼层间应有1200mm的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。如1-1剖面图的关键点应有节点大样。

第一次复审意见：修改后的1-1剖面图及大样图应1200mm上下两端均应防火封堵，分别是200mm厚的防火岩棉，另外镀锌铁皮应改为“钢制承托板”（详见“防火规范图示”P166页）。
五、其他

1至5条。   

第一次复审意见：回复单中缺1-5条的回复。    



	设计人
	张加财
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	卢伟伟
	项目负责人：万德云
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


